Пояснительная записка

Проектируемый  линейный объект  (участок газопровода высокого давления  II категории) располагается

в районе улиц  М.Поповича, Кувшиновская, вдоль ул, Рыбной  в районе Лукьяново г. Вологды

Данный участок газопровода проектируется для газоснабжения корпуса промышленного обеспечения ООО "Нестле Россия" ф-л в г. Вологде по адресу: ул. М. Поповича, 4А.

В районе проектирования отсутствуют объекты культурного наследия, охраняемый ландшафт. Так же отсутствуют объекты федерального, муниципального и местного значения.

Рассматриваемая территория находится в зоне П-3 (зона размещения производственных объектов IV - V классов опасности) в соответствии с градостроительным зонированием Правил землепользования и застройки г. Вологды.

1.1	Основание для разработки проекта планировки территории

Основанием для разработки проекта планировки служат:

- задание на разработку проекта планировки, выданное ООО  «Нестле Россия» Филиал в г.Вологде;

- договор, заключенный между  ОАО «ВологдаТИСИЗ» и ООО  «Нестле Россия» .

В качестве основных материалов для выполнения проекта использованы:

- топографическая  съемка М 1:500 в июне 2012 ООО «Устюггазсервис»;

- правила землепользования и застройки г. Вологды;

- карта градостроительного зонирования г. Вологды

1.2	Краткие сведения о проектируемом объекте

Наименование объекта:

- подводящий  газопровод

Месторасположение:

- г.Вологда, ул.Рыбная

Проектируемый  газопровод высокого  давления  II категории предназначен для  газоснабжения корпуса

промышленного обеспечения ООО «Нестле Россия»

Для газоснабжения используется природный газ ГОСТ 5542-87 с низшей теплотой сгорания 8000 кал/м2.

Трасса проектируемого газопровода от точки подключения  следует по улице Рыбной г.Вологды с пересечением

проезда с асфальтовым и грунтовым покрытием.

1.3  Установление параметров планируемого строительства линейного объекта, систем социального, транспортного обслуживания и инженерно - технического обеспечения линейного объекта

Проектом предусматривается:

-  прокладка газопровода высокого давления II категории Р < 0,6 МПа из стальных труб ГОСТ 10704-91;

-  общая  протяженность линейного объекта  210 м, из них 35,0 м  - в  границе участка ООО "Нестле Россия",

65,0 м  - в красных линиях по  ул. Рыбной.

Системы социального и транспортного обслуживания линейного объекта не предусматриваются.

Инженерно - техническое обеспечение линейного объекта - согласно проектной документации на проектируемый газопровод и существующих нормативных актов.

1.4  Перечень земельных участков с указанием наименований землепользователей, кадастровых номеров и площадей, планируемых для размещения линейного объекта

Проектируемый газопровод  прокладывается параллельно ул. Рыбной :

- частично в красных линиях,

- частично по участку ООО "Нестле Россия" кадастровый номер 35:25:0102004:2302

- частично  - по территории между красной линией и границей участка (земли неразграниченной государственной собственности в границах г. Вологды)

1.5 Обоснование необходимости размещения объекта на землях сельскохозяйственного назначения, лесного, водного фондов, землях особо охраняемых природных территорий

Обоснование не требуется, так как линейный объект проектируется в городской черте

1.6 	Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности

Участок проектирования находится на территории, не подверженной опасным природным явлениям.

Проектируемая территория попадает в зону действия факторов железной дороги.

В связи с этим, необходимо разработать проектную документацию на основе технических условий, выданных

Управлением ГОЧС по Вологодской области.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности:

К решениям по обеспечению пожарной безопасности можно отнести:

- перекрытие отключающего устройства, расположенного  на стене здания;

-обеспечение технологического надзора за качеством строительства газопровода;

- создание систем взаимооповещения организаций и предприятий,

выполняющих земляные работы в зоне газопровода и владельцев

газопровода, это позволит снизить возможность непреднамеренных

повреждений;

- обеспечение безопасной эксплуатации газопровода, укомплектование

материально-техническими средствами аварийно-восстановительных

бригад, знание личного состава своих обязанностей;

- осуществление планового контроля коррозии;

- осуществление комплексных обследований защищенности газопровода в

местах пересечения с другими коммуникациями;

- составление планов капитального ремонта изоляционного покрытия

газопровода;

- наличие графика проверки и при необходимости ремонта мест выхода

подземного участка   газопровода на границе "земля-воздух";

- наличие на запорной арматуре указателя положения "открыто-закрыто";

- осуществление не реже 1 раза в 3 месяца обхода надземного участка

газопровода с выявлением возможной утечки газа, перемещения

газопровода за пределы опор, наличие вибраций, сплющивания,

недопустимого прогиба газопровода, посадки, изгиба и повреждения опор;