Глава 2. Схема теплоснабжения, обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения, жилищный фонд, балансы тепловой энергии, тепловой мощности потребителей перспективы развития

Вологда

2024

Данные базового уровня потребления тепловой энергии (мощности) на цели теплоснабжения

- Уровень потребления тепловой энергии (мощности) на 1 января 2019 года, существующие программы развития города Вологды

В соответствии с требованиями федерального законодательства схема теплоснабжения городского округа должна основываться на документах территориального планирования. Генеральный план городского округа города Вологды  утвержден решением Вологодской городской Думы от 29 декабря 2014 года № 171.

Для разработки схемы теплоснабжения, перспективной оценки объемов строительства, развития территорий, тепловых мощностей, потребления тепловой энергии, кроме утвержденного Генерального плана города использовались данные социально-экономического развития города Вологды в 2014-2017 годах, статистические данные по городу Вологде за 2014-2017 годы, проекты планировки территорий районов города Вологды, программы и стратегии развития, утвержденные и действующие в настоящее время на территориях города Вологды и Вологодской области, в том числе муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа города Вологды на 2010-2015 годы и с перспективой до 2020 года», утвержденная постановлением Администрации города Вологды от 2 августа 2010 года № 4039.

Городской округ город Вологда официального административно-территориального деления не имеет. Генпланом города выделены следующие районы:

- Центральный планировочный район с Турундаевским промышленным районом;

- Заречный планировочный район с Заречным промышленным районом;

- Северо-Западный планировочный район с Северо-Западным промышленным районом;

- Южный планировочный район с Южным промышленным районом.

Кроме того, в состав городского округа города Вологды входят населенные пункты Прилуки, Ананьино, Молочное. Планы населенных пунктов отображены на рис. 1-3.

Существующее и перспективное потребление тепловой энергии (мощности) рассматривалось в разрезе обозначенных районов городского округа. В таблице 1 приведены данные по существующим показателям спроса на тепловую мощность потребителей в разрезе районов и в целом по городу, в приложении 1– по каждому тепловому источнику.

Рис.1. Проект планировки района Прилуки городского округа Вологда

Рис. 2. Проект планировки села Молочное городского округа Вологда

Рис. 3. Проект планировки района Ананьино

По результатам обработки представленных исходных данных по существующему положению системы теплоснабжения города Вологды на 2024 год показатели спроса на тепловую мощность потребителей тепловой энергии в зонах действия источников теплоты (котельных и ТЭЦ) составляют 1336,1 Гкал/ч, из них нагрузки объектов жилищно-коммунального комплекса – 1099,34 Гкал/ч или 82,3 % от суммарной нагрузки потребителей в зонах действия источников теплоты.

Рис. 4. Структура потребления тепловой энергии в городе Вологде

Общая тепловая мощность –1336,1 Гкал/ч, в т.ч.

1 – Тепловая мощность жилых домов – 68,5 % (915,34 Гкал/ч);

2 – Тепловая мощность бюджетных потребителей и социальной сферы 13,8 % (184,1 Гкал/ч);

3 – Тепловая мощность производственных потребителей – 18 % (236,9 Гкал/ч).

Таблица 1

Показатели спроса на тепловую мощность потребителей тепловой энергии по районам г. Вологды в зонах действия источников теплоты на 01 января 2018 года в Гкал/ч.

| Расположение потребителя | Всего | Отопление и вентиляция | ГВС | Производство |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в т.ч. пар |
| Центральный район | 390,87 | 280,75 | 34,29 | 75,83 | 20,95 |
| Заречный район | 292,83 | 196,94 | 28,02 | 67,87 | 0,00 |
| Южный район | 304,9 | 208,97 | 29,16 | 66,77 | 2,10 |
| Северо-Западный район | 291,19 | 238,89 | 31,25 | 21,05 | 0,00 |
| Ананьино | 0,74 | 0,30 | 0,00 | 0,44 | 0,00 |
| Прилуки | 9,59 | 8,52 | 1,07 | 0,00 | 0,00 |
| Молочное | 27,04 | 20,62 | 1,49 | 4,93 | 3,00 |
| Итого по ГО | 1317,2 | 954,99 | 125,28 | 236,90 | 26,05 |

Как следует из таблицы 1 и анализа потребления тепловой энергии,  показатели спроса на тепловую мощность изменились незначительно, что позволяет принять за исходную общую нагрузку величину, равную 1317,2 Гкал/ч, для анализа динамики изменения тепловых нагрузок на период до 2028 года

  - Уровень потребления тепловой энергии по подключенным тепловым нагрузкам потребителей

Потребление тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции зависит от подключенных тепловых нагрузок, температур наружного воздуха и реализации основных мероприятий программ энергосбережения, связанных с устройством узлов учета тепловой энергии и теплоносителя, автоматизации режимов теплопотребления в зависимости от спроса, утепления наружных ограждающих конструкций. В таблице 2 приведены данные по расчетным и фактическим средним за последних 5 лет по температурам наружного воздуха в городе Вологде.

Таблица 2

Параметры наружного воздуха по городу Вологде.

| Месяцы | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ОЗП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СНиП, 0С | -11,7 | -10,5 | -4,0 | 3,3 | 10,4 | 15,0 | 17,3 | 14,7 | 9,2 | 3,0 | -3,4 | -8,7 | -4,0 |
| ОЗП | 31 | 28 | 31 | 30 | 8 |  |  |  | 8 | 31 | 30 | 31 | 228 |
| Факт 2014 ОЗП, 0С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Факт 2014 ОЗП, сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Факт 2014 ОЗП, 0С | -11,8 | -3,5 | -0,8 | 3,7 | 7,3 |  |  |  | 8,2 | 0,6 | -2,8 | -5,4 | -1,6 |
| Факт 2014 ОЗП, сут. | 31 | 28 | 31 | 30 | 12 |  |  |  | 16 | 31 | 30 | 31 | 240 |
| Факт 2015 ОЗП, 0С | -8,7 | -4,3 | -0,9 | 3,4 | 10,3 |  |  |  | 8,0 | 2,4 | -2,1 | -2,2 | -1,0 |
| Факт 2015 ОЗП, сут. | 31 | 28 | 31 | 30 | 11 |  |  |  | 3 | 31 | 30 | 31 | 226 |
| Факт 2016 ОЗП, 0С | -14,7 | -2,4 | -3 | 5,6 | 11,9 |  |  |  | 8,2 | 2,5 | -5,8 | -6,8 | -2,5 |
| Факт 2016 ОЗП, сут. | 31 | 29 | 31 | 30 | 3 |  |  |  | 18 | 31 | 30 | 31 | 234 |
| Факт 2017 ОЗП, 0С | -11,1 | -8,4 | -0,5 | 1,8 | 5,6 |  |  |  | 8,0 | 3,5 | -1,6 | -2,4 | -1,4 |
| Факт 2017 ОЗП, сут. | 31 | 28 | 31 | 30 | 21 |  |  |  | 13 | 31 | 30 | 31 | 246 |
| Период ГВС | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 16 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 350 |

Поскольку фактическая средняя температура наружного воздуха за отопительный период выше расчетной, а все прогнозируемые балансы тепловой энергии от источников при формировании тарифов на тепловую энергию рассчитаны с ее учетом, в дальнейших расчетах прогноза спроса на тепловую энергию принималась температура минус 1,62 0С.

Спрос на тепловую энергию для горячего водоснабжения жилых и общественных зданий имеет другую природу, нежели спрос на тепловую энергию для отопления и вентиляции. Главными факторами, которые влияют на спрос потребления тепловой энергии для горячего водоснабжения, являются, обеспеченность жилищного фонда горячим водоснабжением, а также неравномерность спроса мощности по часам суток, дням недели.

Спрос на тепловую энергию для производственных потребителей определяется коммунально-бытовыми и технологическими нуждами предприятий. В таблице 3 дан перечень источников тепловой энергии, отпускающих тепловую энергию только на производственные нужды.

Таблица 3

Показатели спроса на тепловую энергию и мощность производственных потребителей по районам города Вологды в зонах действия источников теплоты.

| № п/п | Наименование | Объект | Адрес | Мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Стройремгарант» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Гагарина, д. 64 | 0,23 |
| 2 | Аветисян А.А. | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Гиляровского, д. 54 | 0,129 |
| 3 | Алиев А.А. | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Пошехонское ш., д. 50 | 0,073 |
| 4 | Аничкова М.В. | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Красноармейская | 0,085 |
| 5 | Базаркин А.В. | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Ветошкина, д. 8 | 0,129 |
| 6 | Бритвина Т.П. | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 66 | 0,129 |
| 7 | Бритвина Т.П. | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 36 | 0,103 |
| 8 | Быков С.В. | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Комсомольская, д. 39 | 0,048 |
| 9 | Васильева Г.Б. | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Лермонтова, д. 19а | 0,44 |
| 10 | АО «ВАД» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Ананьинская, д. 50 | 0,241 |
| 11 | АО «Газпром газораспределение Вологда» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Саммера, д. 4а | 0,64 |
| 12 | ООО «ЖЭУК» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 128 | 0,129 |
| 13 | Предприниматель Красильников Ю.А. | Автоцентр | Вологодская область, г. Вологда, Окружное шоссе, д. 8-б | 0,76 |
| 14 | ООО «ВПГ-сервис» | цех | Вологодская область, г. Вологда, ул. Гагарина, д. 144 | 0,09 |
| 15 | Предприниматель Смирнов И.О. | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Козлёнская, 33 | 0,43 |
| 16 | АО «Вологдазеленстрой» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Мудрова, д. 40 | 4,30 |
| 17 | Максимов Ю.В. | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Галкинская, д. 16 | 0,02 |
| 18 | Предприниматель Золотов М.В. | Котельная 1 (Центр СМ) | Вологодская область, г. Вологда, Окружное шоссе, 6 км | 0,31 |
| 19 | Предприниматель Золотов М.В. | Котельная 3 | Вологодская область, г. Вологда, Окружное шоссе, 6 км | 0,16 |
| 20 | Предприниматель Золотов М.В. | Котельная 4 | Вологодская область, г. Вологда, Окружное шоссе, 6 км | 0,07 |
| 21 | Шонуров С.Л. | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Гагарина, 64 | 0,98 |
| 22 | ООО «Волдорстрой» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Октябрьская, 43 | 0,06 |
| 23 | Предприниматель Сазанов А. Н. | Котельная (цех топливной аппаратуры) | Вологодская область, г. Вологда, ул. Гагарина, 83 а | 0,17 |
| 24 | Предприниматель Сазанов А. Н. | Котельная (офис) | Вологодская область, г. Вологда, ул. Гагарина, 83 а | 0,11 |
| 25 | Предприниматель Сазанов А. Н. | Котельная 1 | Вологодская область, г. Вологда, ул. Гагарина, 83 а | 0,14 |
| 26 | ООО «Элис Плюс» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, Окружное шоссе, д. 13-а | 0,17 |
| 27 | ООО «Скерцо» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Ленинградская, 134 | 0,11 |
| 28 | ООО «Монэл» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Саммера, д. 70 | 0,07 |
| 29 | ВоГУ | Котельная, | Вологодская область, г. Вологда, ул. Гагарина, 81 | 0,74 |
| 30 | ВоГУ | Котельная, | Вологодская область, г. Вологда, ул. Галкинская | 1,73 |
| 31 | ООО «Вологдаэлектротеплосеть» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, пер. Ананьинский, д. 61 | 0,28 |
| 32 | ООО «СПМК-1» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Саммера, 57 | 0,24 |
| 33 | ЗАО «Вологодский хлебокомбинат» | Цех № 4 | Вологодская область, г. Вологда, ул. Левичева, 2 | 1,71 |
| 34 | Предприниматель Меднов Т.В. | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Ленинградская, 85 | 0,61 |
| 35 | Баранов Ю.В. | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Преображенского, 35 | 0,05 |
| 36 | Филиал «Ухтаэлектрогаз» АО «Газпром электрогаз» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Элеваторная, д. 33 | 0,07 |
| 37 | Филиал «Ухтаэлектрогаз» АО «Газпром электрогаз» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Элеваторная, д. 33 | 0,21 |
| 38 | ООО «Сити Лаб» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Галкинская, 11 | 0,19 |
| 39 | ООО «Здоровье» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Саммера, д. 70 | 0,11 |
| 40 | ООО «ВЛЗ» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Канифольная, д.1 | 12,00 |
| 41 | АО «Стройтранс» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, Белозерское шоссе, д. 3 | 2,41 |
| 42 | ООО «Марка» филиал г. Вологда | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, Окружное шоссе, д. 8 | 0,76 |
| 43 | Православная религиозная организация Спасо-Прилуцкий Димитриев мужской епархиальный монастырь города Вологды Вологодской епархии Русской Православной | Монастырь | Вологодская область, г. Вологда, Спасо-Прилуцкий мужской монастырь (Монастырь) | 0,49 |
| 44 | Местная православная религиозная организация Приход храма Успения Божьей Матери г. Вологды Русской Православной церкви (Московский Патриархат) | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Бурмагиных. д. 19-а | 0,09 |
| 45 | Православная религиозная организация Вологодская Епархия Русской Православной Церкви | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Галкинская, 62-А | 0,07 |
| 46 | Приход храма святого праведного Лазаря г. Вологда | котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Бурмагиных, д. 50 (Приходской дом) | 0,04 |
| 47 | ООО «СМД» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Старое шоссе, 2-а | 0,07 |
| 48 | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | Войсковая часть 05656 | Вологодская область, г. Вологда, ул. Сухонская, д.14 | 3,44 |
| 49 | Предприниматель Блытушкин А.В. | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Маяковского, 21 | 0,04 |
| 50 | ООО «Тантал» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Гоголя, д. 65 | 0,05 |
| 51 | обособленное подразделение ЖЭ(К)О №5 (г. Вологда) филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ЗВО) | Войсковая часть 05656 | Вологодская область, г. Вологда, ул. Сухонская, д.14 | 3,44 |
| 52 | ООО «Возрождение» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Гагарина, 85 | 2,00 |
| 53 | ООО «ВЛЗ» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Канифольная, д.1 | 12,00 |
| 54 | ООО «Промбаза-57» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Саммера, 57 | 0,24 |
| 55 | ООО «ВПГ-Стройсервис» | цех | Вологодская область, г. Вологда, ул. Гагарина, д. 144 | 0,09 |
| 56 | ООО «ВДС» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Мудрова, д. 40 | 4,30 |
| 57 | ООО «Базис» | Котельная, Ветошкина | Вологодская область, г. Вологда, ул. Ветошкина, 49 | 0,03 |
| 58 | ООО «КСК» | ТЦ «Континент» | Вологодская область, г. Вологда, ул. Горького, 129а | 0,70 |
| 59 | ООО «ОЛИМП» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Северная, 25 | 0,69 |
| 60 | ООО «АТВ+» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Маяковского, 21 | 0,04 |
| 61 | Васильева Г.Б. | Котельная Административного здания | Вологодская область, г. Вологда, ул. Лермонтова, 19-а | 0,44 |
| 62 | ООО «ИК «Маяк» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Благовещенская, 76-б | 0,08 |
| 63 | ООО «ИК «Маяк» | Производственная база | Вологодская область, г. Вологда, ул. Саммера, д. 55 | 0,23 |
| 64 | Предприниматель Старостин Л.А. | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Ленинградская, 130 | 0,51 |
| 65 | Галванс Н.В. | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Галкинская, д. 16 | 0,05 |
| 66 | ОАО «Вологдаметаллооптторг» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Ленинградский тупик, 18 | 1,12 |
| 67 | ООО «Управление Севергаз» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, Ленинградское шоссе, 6 км. | 0,48 |
| 68 | Филиппов А.В. | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул.Кирова, д.29 | 0,06 |
| 69 | Филиппов А.В. | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, пр. Победы, д. 61 | 0,06 |
| 70 | Филиппов А.В. | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, пр. Победы, д. 59 | 0,06 |
| 71 | Якушева В.А. | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Благовещенская, 74 | 0,073 |
| 72 | ООО «Ремгидромаш» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, Говоровский проезд., д. 2 | 0,05 |
| 73 | ООО «Спорт-Авто» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Ильюшина, д. 28 а | 1,38 |
| 74 | ВРО «Союз архитекторов России» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 44 | 0,05 |
| 75 | Предприниматель Баженов Л. А. | Магазин «Автозапчасти» | Вологодская область, г. Вологда, ул. Ярославская, 16-В | 0,10 |
| 76 | Акционерное общество «СКДМ» | Котельная № 1 | Вологодская область, г. Вологда, ул. Набережная VI Армии, 201 | 9,00 |
| 77 | Акционерное общество «СКДМ» | Котельная № 2 | Вологодская область, г. Вологда, ул. Северная, 44 | 1,03 |
| 78 | Предприниматель Витковская Г.Н. | Котельная, Красный склад | Вологодская область, г. Вологда, ул. Клубова, 87 | 0,51 |
| 79 | Предприниматель Витковская Г.Н. | Котельная, КШП | Вологодская область, г. Вологда, ул. Клубова, 87 | 0,17 |
| 80 | Предприниматель Гусев А.С. | Магазин | Вологодская область, г. Вологда, Старое шоссе, 1-б | 0,05 |
| 81 | ООО «Петролсиб-Сервис» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Доронинская, 57 | 5,44 |
| 82 | ООО «Вологодский аккумуляторный завод» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Саммера, д. 70 | 1,20 |
| 83 | Гуляев В.А. | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Гоголя, д. 67 | 0,11 |
| 84 | Предприниматель Абрамов Н.С. | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Костромская, д. 14 | 0,95 |
| 85 | ООО «Росавтосервис» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Маяковского, д. 45 | 0,38 |
| 86 | Предприниматель Драницына Т.Б. | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Чернышевского, 69 | 0,15 |
| 87 | ЗАО «Вологодская газовая компания» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, пгт. Молочное, ул. Советская, 19-а | 0,25 |
| 88 | ООО «Металлресурс» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, Заводская, д. 20г | 1,55 |
| 89 | ООО «РеконИнтерьер» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Джержинского,13 | 0,26 |
| 90 | ООО «Промхимпорт» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Турундаевская, 128 | 0,52 |
| 91 | Северная дирекция по тепловодоснабжению | Локомотивное депо | Вологодская область, г. Вологда, ж/д_ст. Лоста, | 0,40 |
| 92 | ВЧДр Вологда АО «ВРК-1» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, Движенческий переулок | 13,00 |
| 93 | ВЧДр Вологда АО «ВРК-1» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, Движенческий переулок | 0,07 |
| 94 | Предприниматель Шитов А.И. | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Окружное шоссе, 9-б | 1,09 |
| 95 | Предприниматель Лабинцев Ю.В. | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, пр-т Победы, д. 69 | 0,11 |
| 96 | ОАО «Стройиндустрия» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Саммера, 49 | 0,06 |
| 97 | ООО «ВЗСП» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Рыбная, д. 2-б | 0,69 |
| 98 | ООО «Хольц» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Гагарина, 85 | 2,00 |
| 99 | Предприниматель Субботина Т.И. | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Колхозная, д. 47 | 0,02 |
| 100 | ООО «Жилстроймонтаж» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Саммера, 60 | 0,43 |
| 101 | Мустафин А. Р. | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Горького, д. 5 | 0,05 |
| 102 | ЗАО Вологодское предприятие «Вторцветмет» | ГРПШ | Вологодская область, г. Вологда, ул. Элеваторная, 41 | 0,66 |
| 103 | Предприниматель Корчнев А.В. | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 156 | 0,45 |
| 104 | ООО «Строймост» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Доронинская, 11 | 0,22 |
| 105 | ООО «Вологодский пивоваренный завод» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, 2-й Турундаевский пер., д. 14-А | 0,11 |
| 106 | ООО «ТД «МедГазСервис» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Карла Маркса, д. 32 | 0,03 |
| 107 | КУ ОБ ВО «Радиоэлектронные комплексы и системы» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Советский проспект, д. 120-б | 0,02 |
| 108 | Предприниматель Роздухов М.Е. | Котельная, Ярославская | Вологодская область, г. Вологда, ул. Ярославская, 32 | 0,49 |
| 109 | Предприниматель Роздухов М.Е. | Котельная (новая) | Вологодская область, г. Вологда, ул. Клубова, 87 | 0,68 |
| 110 | Предприниматель Роздухов М.Е. | Котельная, К. Маркса | Вологодская область, г. Вологда, ул. Карла Маркса, 109 | 0,29 |
| 111 | ООО «Спецмонтажстрой» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Ананьинская, д. 55-б | 0,18 |
| 112 | Филиал ООО «Центр Групп» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Окружное шоссе, 30 | 0,34 |
| 113 | ООО «УК «Прогресс» | Котельная 1 | Вологодская область, г. Вологда, ул. Луначарского, д. 9 | 0,17 |
| 114 | ООО «УК «Прогресс» | Котельная 2 | Вологодская область, г. Вологда, ул. Луначарского, д. 9 | 0,17 |
| 115 | Предприниматель Давыдова Т.Н. | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Клубова, 25 | 0,17 |
| 116 | ПК «Вологдасельхозтехника» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Трактористов, 16 | 1,24 |
| 117 | ООО Компания «Бодрость» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Возрождения, д. 9 | 2,58 |
| 118 | Предприниматель Опалихин С.Ю. | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Преображенского, 14-а | 0,26 |
| 119 | ООО «Жемчужина Севера» | Крышная котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Октябрьская, д. 25 | 1,38 |
| 120 | ООО ПФ «ПОЛИГРАФИСТ» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Челюскинцев, д. 3 | 1,60 |
| 121 | ООО «АБЗ - ВАД» | АБЗ | Вологодская область, г. Вологда, ул. Ананьинская | 0,70 |
| 122 | Филиал ООО «Нестле Россия» в г. Вологде | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Поповича, 4-а | 5,50 |
| 123 | ООО «Профэлектросвязь» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Пугачёва, 18 | 0,06 |
| 124 | Предприниматель Пелёвин А.В. | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Гагарина, 144 | 0,29 |
| 125 | ООО «Вологодское Мороженое» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Клубова, д. 87 | 2,41 |
| 126 | ООО «Опытный завод» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Гагарина, 81 | 0,60 |
| 127 | АО «Вологодский мясокомбинат» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Промышленная, 4 | 7,19 |
| 128 | ФГКУ комбинат «Заречье» Росрезерва | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Вологодская, д. 2-а | 4,48 |
| 129 | ЗАО «Вологодский хлебокомбинат» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Самойло, 20 | 2,61 |
| 130 | Вагонное ремонтное депо Вологда обособленное структурное подразделение Санкт-Петербургского филиала ОАО «ВРК-1» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Движенческий пер., 12 | 2,08 |
| 131 | ООО «ВКЗ» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, Окружное шоссе, 2а | 1,94 |
| 132 | Вологодский филиал ЗАО «Тандер» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Воровского, 46 | 0,05 |
| 133 | Вологодский филиал ЗАО «Тандер» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Гагарина, 52 | 0,01 |
| 134 | ГП ВО «Агропродагентство» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Луначарского, 1а | 0,07 |
| 135 | АО «ВОЭК» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Трактористов, 3 | 0,1 |
| 136 | ЗАО «Металл-Маркет» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Преображенского, 22 | 0,05 |
| 137 | ЗАО «Парадис» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Преображенского, 18 | 0,11 |
| 138 | ЗАО «Электротехснаб» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Преображенского, 12 | 0,2 |
| 139 | ЗАО «ЭнергоГазМонтаж» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Советский проспект, д. 125 | 0,03 |
| 140 | ЗАО ТД «Русьподшипник» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Гагарина, д. 84-а | 0,28 |
| 141 | ИСЭРТ РАНГазогенераторная | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Гоголя, 49 | 0,03 |
| 142 | ООО «Ока» Баня №3 «Вихрь» | Прочее | Вологодская область, г. Вологда, ул. Советский проспект, 27 | 0,12 |
| 143 | ООО «Ока» Баня №8 «Сауна» | Прочее | Вологодская область, г. Вологда, ул. Мира, 40 | 0,13 |
| 144 | ООО «Ока» Баня №9 «Волна» | Прочее | Вологодская область, г. Вологда, ул. Болонина, 12 | 0,03 |
| 145 | ООО «Ока» прачечная | Прочее | Вологодская область, г. Вологда, ул. Советский пр., 125 | 0,19 |
| 146 | АО «Вологдагаз» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Набережная 6 Армии, 117 | 0,02 |
| 147 | ОАО «Вологодский текстиль» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Советский пр., 135-Б | 0,01 |
| 148 | ОАО «Вологодское ДСУ № 1» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Чернышевского, д. 133а | 0,43 |
| 149 | ОАО «Вологодское ДСУ № 1» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Чернышевского, д. 133а | 1,43 |
| 150 | ОАО «Связьстрой» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Гагарина, д. 85 | 0,65 |
| 151 | ОАО «Славянский хлеб» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, 2-й Турундаевский переулок, 16 | 1,05 |
| 152 | ОАО «Славянский хлеб» | Печи | Вологодская область, г. Вологда, 2-й Турундаевский переулок, 16 | 0,96 |
| 153 | ОАО «СУ № 209» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, Мудрова, 28а | 0,16 |
| 154 | ОАО «СУ № 209» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, Мудрова, 28а | 1,16 |
| 155 | ООО «Аванта» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Клубова, 5 | 0,18 |
| 156 | ООО «Аванта» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Клубова, 6 | 1,18 |
| 157 | ООО «Автотранспортное предприятие «ИнвестТрансАвто» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Луначарского, 9 | 0,22 |
| 158 | ООО «АгроС-Дизель» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Гагарина, 144 | 0,05 |
| 159 | магазин «Арт-Рыба» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Клубова, 25 | 0,03 |
| 160 | ООО «Афалина» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Гагарина, 83а | 0,07 |
| 161 | ООО «Вологдаместпром» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул.Благовещенская, 46 | 0,02 |
| 162 | ООО «Вологдаполимергазстрой» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Гагарина, 144 | 0,01 |
| 163 | ООО «Вологодская лыжная фабрика» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Преображенского, 14а | 0,88 |
| 164 | ООО «Волтех» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Саммера, 60а | 0,03 |
| 165 | ООО «Грайф Вологда» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Маяковского, 38 | 0,21 |
| 166 | ООО «ДоргазСтрой» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Галкинская, 79а | 0,08 |
| 167 | ООО «ДоргазСтрой» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Рыбная, 1 | 0,36 |
| 168 | ООО «Доршл» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Клубова, 35а | 0,17 |
| 169 | ООО «ЕВРОМОДУЛЬ» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. К. Маркса, 105 | 0,16 |
| 170 | ООО «Завод КДК» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Турундаевская, 126 | 0,25 |
| 171 | ООО «Логистика Северо-Европейских магистральных газопроводов» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Клубова, 35а | 0,17 |
| 172 | ООО «МетПак» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Маяковского, 38 | 1,33 |
| 173 | ООО «МиМП» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Преображенского, 6 | 0,17 |
| 174 | ООО «Офир» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Преображенского, 22а | 0,09 |
| 175 | ООО «Север Зип Бир» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, 2-й Турундаевский пер., 14а | 0,01 |
| 176 | ООО «СПС» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Клубова, 5 | 0,16 |
| 177 | ООО «Стройиндустрия» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Турундаевская, 37 | 0,12 |
| 178 | ООО «Стройнефтегаз» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Клубова, 99б | 0,23 |
| 179 | ООО «Стройпластик» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Турундаевская, 29а | 0,28 |
| 180 | ООО «Стройремгарант» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Гагарина, 64 | 0,227 |
| 181 | ООО «СХПК Дом Цветов» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Ершовский пер., 10а | 1,39 |
| 182 | ООО «Экодрев» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Саммера, 60а | 0,09 |
| 183 | ООО СМУ «Северстрой» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Саммера, 60а | 0,07 |

Показатели спроса на тепловую энергию потребителей по районам города Вологды в зонах действия источников теплоты на 01 января 2025 года

В таблице 4 представлен баланс мощности (Гкал/ч) источников тепловой энергии, обеспечивающих теплоснабжение объектов промышленности и жилищно-коммунального хозяйства, и тепловой нагрузки в целом по городскому округу и в районах города. В расчете учтены подключенные тепловые нагрузки потребителей, максимальные тепловые потери в сетях, собственные нужды источников.

Таблица 4

| Район | Располагаемая мощность Гкал/ч | Тепловая нагрузка потребителей | Тепловые потери | Суммарная нагрузка на источнике тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральный | 864,97 | 367,60 | 38,14 | 405,74 |
| Заречный | 349,8 | 291,22 | 30,22 | 321,44 |
| Южный | 233,379 | 307,97 | 31,95 | 339,92 |
| Северо-Западный | 397,0156 | 298,13 | 30,93 | 329,06 |
| Ананьино | 2,09 | 0,74 | 0,08 | 0,81 |
| Прилуки | 15,44 | 9,58 | 0,99 | 10,57 |
| Молочное | 44,52 | 26,81 | 2,78 | 29,60 |
| Всего по ГО | 1907,21 | 1302,05 | 135,09 | 1437,14 |

Таким образом, для дальнейших расчетов прогноза спроса на тепловую энергию и мощность годовое потребление тепловой энергии на 01 января 2025 года принято в размере 1437,14 Гкал/ч, в т.ч. на потребление тепловой энергии жилищного сектора 915,3 Гкал/ч.

Рис. 5. Структура потребления тепловой энергии в городе Вологде

Объем отпуска тепловой энергии потребителям – 1437,14 Гкал/ч:

1 – Объем тепловой энергии, потребляемой многоквартирными домами – 850,5  Гкал/ч – 57,7 %;

2 – Объем тепловой энергии, потребляемой прочими потребителями – 485,5 Гкал/ч – 32,9 %;

3 – Объем потерь тепловой энергии в сетях 135,09 Гкал – 9,4%.

- Прогнозы приростов площади строительных фондов.

  - Прогнозы приростов площади строительных фондов жилых домов

В городе Вологде по состоянию на 1 января 2025 года общая площадь жилищного фонда составляет 9 205,92 тыс. м2. Площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 человека, 29,4 м2. Темпы роста жилищного фонда города Вологды представлены в таблице 5.

Таблица 5

| Показатель | Ед. изм. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь | тыс.м2 | 6828 | 6953 | 7357,5 | 7528,4 | 7757,7 | 8064,1 | 8498,9 | 9015,05 | 9206 |
| в т.ч. многоквартирных домов | тыс. м2 | 6616 | 6734 | 6962 | 6 958,5 | 7186,3 | 7484,9 | 7721,0 | - | - |
| Индивидуальных домов | тыс.м2 | 211,7 | 218,9 | 230,5 | 569,9 | 571,4 | 579,2 | 777,9 | - | - |
| Население | тыс.чел. | 309,9 | 312,4 | 315,77 | 318,01 | 320,00 | 320,6 | 319,78 | 314,46 | 312,60 |
| Площадь на 1 чел. | м2/чел. | 22 | 22,2 | 23,2 | 23,8 | 24,6 | 25,7 | 26,6 | 28,67 | 29,40 |
| Ввод многоквартирного жилищного фонда | тыс. м2 | 125,2 | 132,5 | 149,61 | 166,69 | 219,3 | 287,8 | 236,7 | 231 | 292 |
| Ввод индивидуального жилищного фонда | тыс. м2 | 15,38 | 12,12 | 14,44 | 17,08 | 15,56 | 10,98 | 9,437 | - | - |

Общий объем сносимого жилищного фонда на первом этапе 21 840 м2, в т.ч. по районам: Центральный – 3861 м2; Южный – 2384 м2; Заречный – 6035 м2; Северо-Западный – 2175 м2; Ананьино – 385 м2, с. Молочное - 3500 м2, Прилуки – 3500 м2. Доля сносимого жилищного фонда составляет 0,3 % от общего жилищного фонда.

Программой социально-экономического развития муниципального образования «Город Вологды» на 2014-2016 годы, утвержденной решением Вологодской городской Думы от 19 декабря 2013 года № 1932, предусматривается ежегодное выделение 100 га под жилищное строительство, строительство 19 жилых комплексов, ежегодный ввод жилья 150 тыс. м2 в год. Основное массовое новое строительство предполагается в Заречном, Южном, Северо-Западном районах. На рисунке 6 обозначены места прироста строительных жилищных фондов, а в таблице 6 – данные по микрорайонам застройки.

На конец расчетного срока жилищный фонд проектируемой территории составит 1650 тыс. кв. м. Средняя жилищная обеспеченность увеличится до 30,0 кв. м на человека.

.

Рис. 6 Карта функциональных зон на территории городского округа города Вологды

Таблица 6

| Район застройки | Площадь застройки, га | Площадь жилищного фонда, тыс. м2 | Число жителей, тыс. чел. | Срок ввода | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Планируемый источник тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| КП «Алексино» | 18 | 10 | 0,3 | н/д | 0,7 | индивидуальный |
| КП «Покровская слобода» | 100 | 40 | 1,5 | н/д | 2,0 | индивидуальный |
| ЖК «Солнечный остров» | 5,8 | 70 | 2,5 | 2015-2017 | 2,6 | ООО «Железобетон-12», Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» |
| ЖК «Разинский» | н/д | 11,5 | 0,5 | 2016 | 0,8 | АО «Вологдагортеплосеть», Разина, 53б |
| ЖК «Мы вместе» | н/д | 16,5 | 0,6 | н/д | 1,0 | АО «Вологдагор-теплосеть», Разина 53б |
| ЖК «Звездный» | н/д | 17 | 0,55 | н/д | 0,9 | ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ», ул. Окружное шоссе, 13 |
| ЖК по ул. Поселковой | н/д | 50 | 1,7 | 2016 | 2,5 | ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ», ул. Окружное шоссе, 13 |
| ЖК «Снегири» | н/д | 8 | 0,3 | н/д | 0,5 | АО «Вологдагор-теплосеть», ул. Машиностроительная, 19 |
| ЖК «Флагман» | н/д | 10 | 0,4 | 2028 | 0,5 | ООО «Вологодский судостроительно-судоремонтный завод», ул. Машиностроительная, 26 |
| ЖК по ул. Комсомольская | н/д | 2,5 | 0,1 | н/д | 0,2 | АО «Вологдагор-теплосеть», ул. Чернышевского, 84а |
| ЖК «Зеленый город» | н/д | 350 | 15 | 2028 | 61,84 | ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ», ул. Окружное шоссе, 13 |
| ЖК по ул. К. Маркса | н/д | 8,5 | 0,3 | н/д | 0,45 | АО «Вологдагор-теплосеть», ул. Красноармейская, 27 |
| ЖК по ул. Лаврова | н/д | 17 | 0,6 | 2018 | 2,5 | АО «Вологдагор-теплосеть», ул. Чернышевского, 84а |
| ЖК «Белозерский» | 130 | 300 | 15 | 2028 | 15 | АО «Вологдагор-теплосеть», ул. Залинейная 22 |
| ЖК «Охмыльцево-Чернышово» | 76 | 600 | 25 | 2016-2023 | 30 | ООО «ТеплоЭнерго-Сбыт» |
| ЖК «Южный» | 50 | 600 | 25 | н/д | 30 | ООО «Жилстройиндустрия» |
| ул. Граничная | 23,3 | 80 | 3 | н/д | 4 | АО «Вологдагор-теплосеть», ул. Старое шоссе, 5 |
| ул. Слободская | 42,12 | 40 | 2,9 | н/д | 1,5 | индивидуальный |
| ул. Полевая | 60 | 5 | 0,4 | н/д | 0,7 | индивидуальный |
| ул. Кубинская | 124,32 | 758,4 | 27 | н/д | 1,3 | индивидуальный |
| ул. Бурмагиных | 1,75 | 2,5 | 0,3 | н/д | 0,7 | индивидуальный |

С учетом выбытия сносимого, строительства нового и сохраняемого жилищного фонда прогноз динамики роста жилищного фонда, обеспечиваемого тепловой энергией через централизованные системы теплоснабжения, приведен в таблице 7.

Таблица 7

| Годы Районы | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральный район | 1912,5 | 1932 | 1952 | 1970 | 1990 | 2010 | 2080 | 2170 |
| Заречный район | 1479,6 | 1516 | 1553 | 1590 | 1627 | 1664 | 1784 | 1904 |
| Южный район | 1612,8 | 1642 | 1671 | 1700 | 1732 | 1765 | 1862 | 1962 |
| Северо-Западный район | 1493,9 | 1528 | 1563 | 1598 | 1655 | 1668 | 1788 | 1908 |
| Ананьино | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 2,8 | 3,1 | 3,2 | 3,6 | 5 |
| Прилуки | 59,6 | 65,4 | 70,1 | 72,4 | 75,3 | 78 | 85 | 100 |
| Молочное | 150 | 150 | 155 | 159 | 167 | 167 | 170 | 175 |
| Итого по городского округа (далее - ГО) | 6710,7 | 6835 | 6966 | 7092 | 7249 | 7355 | 7772 | 8224 |

  - Прогнозы приростов площади строительных фондов общественных зданий

Размещение планируемых крупных общественных центров на территории города Вологды показано на рисунке 7.

Рис. 7. Размещение планируемых крупных общественных центров на территории города Вологды

Сводные показатели динамики роста общественного фонда, тыс. м3 представлены в таблице 8, состояние строительного фонда – в таблице 9,  среднегодовые приросты строительных фондов в г. Вологде, тыс. м2, – в таблице 10.

Таблица 8

| Годы Районы | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральный район | 382 | 387 | 395 | 410 | 417 | 424 | 450 | 500 |
| Заречный район | 148 | 151 | 156 | 160 | 164 | 170 | 175 | 180 |
| Южный район | 145 | 150 | 154 | 158 | 161 | 165 | 170 | 175 |
| Северо-Западный район | 164 | 168 | 171 | 174 | 178 | 182 | 187 | 192 |
| Ананьино | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,34 | 0,4 |
| Прилуки | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
| Молочное | 55 | 55 | 57 | 60 | 65 | 75 | 80 | 100 |
| Итого по ГО | 903,2 | 920,2 | 942,2 | 972,25 | 997,3 | 1030,3 | 1078 | 1167 |

Таблица 9

| Район | По состоянию на 2013 г. | 1-ая очередь 2019 год | Реализация к 2028 году |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. кв.м | тыс. кв.м | тыс. кв.м |
| Жилая многоквартирная застройка |  |  |  |
| Центральный район | 1912,5 | 2010 | 2170 |
| Заречный район | 1479,6 | 1664 | 1904 |
| Южный район | 1612,8 | 1765 | 1962 |
| Северо-Западный район | 1493,9 | 1668 | 1908 |
| Ананьино | 2,2 | 3,2 | 5 |
| Прилуки | 59,6 | 78 | 100 |
| Молочное | 150 | 167 | 175 |
| Итого по ГО | 6710,7 | 7355 | 8224 |
| Индивидуальная жилая застройка |  |  |  |
| Центральный район | 61 | 59 | 60 |
| Заречный район | 92 | 102 | 120 |
| Южный район | 84 | 90 | 95 |
| Северо-Западный район | 80 | 83 | 86 |
| Ананьино | 2 | 4 | 8 |
| Прилуки | 7 | 10 | 14 |
| Молочное | 10 | 12 | 14 |
| Итого по ГО | 336 | 360 | 397 |
| Общественная застройка |  |  |  |
| Центральный район | 382 | 424 | 500 |
| Заречный район | 148 | 170 | 180 |
| Южный район | 145 | 165 | 175 |
| Северо-Западный район | 164 | 182 | 192 |
| Ананьино | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
| Прилуки | 9 | 14 | 20 |
| Молочное | 55 | 75 | 100 |
| Итого по ГО | 903,2 | 1030,3 | 1167,4 |

Таблица 10

| Район | Индивидуальная жилая застройка |  | Жилая многоквартирная застройка |  | Общественная застройка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-ая очередь | 2-ой этап | 1-ая очередь | 2-ой этап | 1-ая очередь | 2-ой этап |
| Итого по ГО | 10 | 15 | 130 | 135 | 13 | 15 |

Ананьино. Из отдельно стоящих капитальных общественных зданий в районе находятся только ДОУ (детский сад) № 50 «Ландыш» (вместимостью 90 мест). Также в районе работает медицинский пункт врача общей практики (филиал МУЗ «Городская поликлиника № 4»). Поликлиники, школы, общественные и торговые центры, учреждения бытового обслуживания, отделения банка, почта, а также спортивные, детские площадки, парки и скверы на территории поселка отсутствуют.

Торговая сеть представлена небольшими торговыми павильонами вдоль                            ул. Ананьинской в количестве 5 шт.

Проектом развития территории предусматривается размещение общественного центра на пересечении основных магистралей - ул. Ананьинская и                  ул. 1-ой Садовой. На пересечении магистралей формируется площадь, на которой предлагается разместить: клуб, рынок, гостиницу, магазин со столовой, административные здания.

Молочное. На территории села не сформирована полноценная общественно-деловая зона. Из учреждений обслуживания общепоселкового значения имеются: библиотека, музыкальная школа, клуб, кафе, баня. Магазины расположены вдоль основных улиц. В состав общественно-деловых зон села также входят его градообразующие объекты: ГОУ ВГМХА им. Верещагина, СЗНИИ молочного хозяйства Российской академии наук, учебный корпус Института подготовки и повышения квалификации кадров АПК. Центр деловой и общественной жизни тяготеет к основному зданию Молочного института. В северо-западной части села размещаются дома-интернаты областного значения для престарелых инвалидов и ветеранов войны и труда, для психически больных.

Образование и воспитание представлено детскими дошкольными учреждениями «Родничок» и «Росинка» проектной вместимостью 245 мест, которые посещают 283 ребенка, муниципальным образовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 6», состоящим из двух корпусов общей проектной емкостью 1400 мест.

Учреждения культуры представлены детской музыкальной школой на                       150 учащихся, в которой занимается 238 человек, двумя библиотеками. Учреждения здравоохранения представлены муниципальным  учреждением здравоохранения  «Городская поликлиника № 5» в составе поликлиники на 250 посещений в смену, дневного стационара на 45 мест.

Учреждения торговли представлены десятью магазинами общей торговой площадью 2350 м2. Все магазины размещены в центральной части села. Общая емкость учреждений общественного питания около 250 мест.

Таблица 11

Объекты нового строительства общественных зданий в селе Молочное.

| № п/п | Наименование объекта | Примерный состав | Очередность строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. | Физкультурно-оздоровительный комплекс | спортивные залы, сопутствующие помещения | Первая очередь |
| 2. | Детский сад | детский сад на 95 мест | Первая очередь |
| 3. | Рынок | крытый рынок | Первая очередь |

Прилуки. Общественный центр района представлен магазинами, объектами бытового обслуживания, медпунктом, столовой, административным зданием. Здесь же расположен архитектурный памятник – действующий Спасо-Прилуцкий монастырь. Перечень объектов обслуживания включает в себя следующие учреждения:

- учреждения административного назначения;

- Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7 «Ягодка» на 110 мест, (по факту -  144 ребенка).

- МУЗ «Вологодская городская поликлиника № 2» на 30 посещений в смену;

- 4 магазина, суммарная площадь торговых залов которых по обмерам составляет около 160 м2.

Кубатура учреждений обслуживания на весь период реализации проекта планировки составляет 140 тыс. м3 или 21 м3 на одного жителя расчетного населения района Прилуки (6,7 тыс. человек), из них:

- существующих сохраняемых объектов (по обмерам) 77 тыс.м3 или 11,5 м3 на 1 жителя;

- объектов нового строительства 63 тыс. м3 или 9,5 м3 на 1 жителя.

Перечень объектов нового строительства культурно-бытового обслуживания, предлагаемого проектом планировки, включает в себя административное здание для размещения отделения связи и отделения банка, досуговый центр, детский сад, школу, физкультурно-оздоровительный комплекс, учреждения потребительского рынка (объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания).

  - Прогнозы приростов площади строительных фондов промышленных предприятий

Основа экономики города - промышленность. Важнейшую роль играют обрабатывающие производства (67% от всего промышленного производства): производство пищевых продуктов, машиностроение и металлообработка, текстильная и швейная промышленность.

В настоящее время на территории города расположено более 200 разнопрофильных предприятий, расположенных в производственных зонах и в районах жилищно-коммунального сектора. Существующая организация производственных зон по виду использования земельных участков, плотности застройки, расположению относительно жилых кварталов города и другим показателям не удовлетворяет современным градостроительным требованиям. Намечается развитие производственных зон и создание специализированной производственной территории.

К 2018 году на территории городского округа города Вологды сформировалось 5 промышленно-производственных зон включающих промышленные, строительные, транспортные предприятия: Восток, Запад, Север 1, Север 2, Молочное. Все промышленные площадки оснащены инженерными коммуникациями. В рамках комплексной модернизации городской среды городского округа города Вологды предполагается создание промышленного парка «Вологда-Восток», расположенного в Центральном районе, Турундаевском промышленном центре по ул. Промышленная, Элеваторная, Турундаевская общей площадью 142,7 га. Также будут развиваться промышленные площадки Север 1 и 2, расположенные в районе ул. Преображенского. На рисунке 8 показаны зоны развития промышленных площадок.

Рис. 8. Размещение промышленных площадок

Развитие территории городского округа Вологда предполагает создание промышленного парка «Вологда-Восток», расположенного в центральном районе, Турундаевском промышленном центре по ул. Промышленная, Элеваторная, Турундаевская общей площадью 142,7 га. На территории парка на 01 января 
2013 года расположено 45 действующих предприятий. Также будут развиваться промышленные площадки Север 1 и 2, расположенные в районе 
ул. Преображенского.

Ананьино. Из крупных промышленных предприятий на рассматриваемой территории находится Кирпичный завод №2, который в настоящее время не функционирует, УПТК ОАО «Вологодавтодор», ВДРСУ №1, с восточной стороны к границе планировочного района примыкает коммунально-складская зона городского оптового рынка, а с северо-востока - асфальтобетонный завод.

Молочное. Основным предприятием, определяющим развитие села, является экспериментальная база Вологодской молочно-хозяйственной академии - учебно-опытный молочный завод.

Прилуки. Промышленных объектов на территории района Прилуки нет. Прироста строительных фондов производственных предприятий на расчетный срок не планируется.

- Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от           29 сентября 2017 года № 1186) введены требования к теплопотреблению зданий постройки после 1999 года, определяющие необходимость принятия энергоэффективных решений при их проектировании. Требования энергоэффективности, идентичные приведенным в постановлении Правительства РФ, ранее опубликованы в СНиП 23-02-2003 «Теплозащита зданий». Кроме того, постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2011 года № 18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов», предусмотрено поэтапное снижение норм к 2020 г. на 40%. При прогнозе спроса на тепловую энергию и мощность необходимо учитывать теплопотребление с учетом требований энергоэффективности.

  - Нормативы удельного теплопотребления зданий перспективного строительства с учетом требований энергоэффективности

Прогнозы приростов спроса на тепловую энергию (мощность) при разработке схемы теплоснабжения определялись с учетом показателей изменения численности населения, прироста строительных фондов, величин удельного теплопотребления тепловой энергии с учетом реализации Муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа города Вологды на 2010-2015 годы и с перспективой до 2020 года», утвержденной постановлением Администрации города Вологды от 02 августа 2010 года № 4039, фактических средних температур наружного воздуха за 3 года и продолжительности осенне-зимнего периода, а также выданных технических условий на присоединение тепловой нагрузки к централизованным системам теплоснабжения. Оценка и прогнозирование спроса на тепловую мощность и теплопотребление проводилась раздельно для районов сложившейся городской застройки и для районов перспективного (нового) строительства, поскольку тенденции изменения тепловой нагрузки и теплопотребления различны и будут определяться разными превалирующими факторами. Сводные данные по удельному теплопотреблению представлены в таблице 12 - показатели энергопотребления жилых зданий с учетом энергоэффективного строительства, в таблице 13 - расчетные базовые удельные расходы тепловой энергии на отопление (вентиляцию) общественных зданий, ккал/ч∙м2, в таблице 14 - показатели теплопотребления общественных зданий с учетом энергоэффективного строительства, Гкал/м2 в год.

Таблица 12

| Этажность здания | до 1999 года |  | базовые |  | до 2016 года |  | до 2020 года |  | с 2021 года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ккал/ (ч м2) | Гкал/ (год м2) | ккал/ (ч м2) | Гкал/ (год м2) | ккал/ (ч м2) | Гкал/ (год м2) | ккал/ (ч м2) | Гкал/ (год м2) | ккал/ (ч м2) | Гкал/ (год м2) |
| 1 | 149,4 | 0,517 | 83,2 | 0,272 | 70,7 | 0,231 | 58,2 | 0,1904 | 49,9 | 0,163 |
| 2 | 138,4 | 0,479 | 80,4 | 0,263 | 68,3 | 0,223 | 56,3 | 0,184 | 48,2 | 0,158 |
| 3 | 86,4 | 0,366 | 74,8 | 0,25 | 63,6 | 0,213 | 52,4 | 0,1752 | 44,9 | 0,15 |
| 4 | 86,4 | 0,369 | 70,0 | 0,245 | 59,5 | 0,208 | 49,0 | 0,1714 | 42,0 | 0,147 |
| 5 | 73,0 | 0,222 | 70,0 | 0,239 | 59,5 | 0,201 | 49,0 | 0,1659 | 42,0 | 0,144 |
| 6 | 73,0 | 0,233 | 67,2 | 0,235 | 57,1 | 0,197 | 47,0 | 0,1638 | 40,3 | 0,151 |
| 7 | 73,0 | 0,221 | 67,2 | 0,231 | 57,1 | 0,192 | 47,0 | 0,1618 | 40,3 | 0,151 |
| 8 | 73,0 | 0,218 | 65,1 | 0,227 | 55,3 | 0,187 | 45,6 | 0,1598 | 39,1 | 0,151 |
| 9 | 73,0 | 0,33 | 65,1 | 0,223 | 55,3 | 0,182 | 45,6 | 0,1578 | 39,1 | 0,151 |
| 10 | 70,0 | 0,226 | 62,8 | 0,219 | 53,4 | 0,178 | 44,0 | 0,1557 | 37,7 | 0,151 |
| 11 | 70,0 | 0,204 | 62,8 | 0,215 | 53,4 | 0,173 | 44,0 | 0,1537 | 37,7 | 0,151 |
| 12 | 69,8 | 0,21 | 61,6 | 0,211 | 52,4 | 0,168 | 43,1 | 0,1517 | 37,0 | 0,151 |

Таблица 13.

| Этаж-ность | Общест- венные | Полик-линики | Больницы | Дошколь- ные учреж- дения | Админист-ративного назначения | Сервисное обслуживание, при tºС |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 20 | 18 | 13-17 |
| 1 | 93,4 | 85,1 | 107,7 | 107,7 | 82,9 | 25,1 | 23,2 | 21,0 |
| 2 | 86,1 | 83,0 | 105,7 | 107,7 | 77,1 | 24,5 | 22,9 | 20,7 |
| 3 | 82,7 | 81,1 | 103,7 | 107,7 | 70,5 | 24,0 | 22,1 | 20,3 |
| 4, 5 | 77,6 | 79,0 | 101,7 |  | 64,7 | 23,6 | 21,8 | 20,0 |
| 6, 7 | 73,0 | 76,1 | 98,9 |  | 58,7 | 23,4 | 23,4 | 19,8 |
| 8, 9 | 69,9 | 74,0 | 96,9 |  | 55,3 |  |  |  |
| 10, 11 | 68,3 | 72,9 | 95,8 |  | 53,1 |  |  |  |
| 12 и выше | 65,6 | 71,3 | 94,1 |  | 52,6 |  |  |  |

Таблица 14.

| Этажность | Общест- венные | Полик-линики | Боль-ницы | Дошколь- ные учреж-дения | Админист-ративного назначения | Сервисное обслуживание, при tºС |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 20 | 18 | 13-17 |
| 1 | 0,172 | 0,157 | 0,176 | 0,186 | 0,153 | 0,029 | 0,024 | 0,019 |
| 2 | 0,155 | 0,152 | 0,171 | 0,186 | 0,139 | 0,027 | 0,023 | 0,018 |
| 3 | 0,147 | 0,148 | 0,166 | 0,186 | 0,124 | 0,026 | 0,022 | 0,017 |
| 4, 5 | 0,135 | 0,143 | 0,162 | - | 0,110 | 0,025 | 0,021 | 0,017 |
| 6, 7 | 0,125 | 0,136 | 0,155 | - | 0,096 | 0,025 | 0,021 | 0,016 |
| 8, 9 | 0,118 | 0,132 | 0,151 | - | 0,088 | - | - | - |
| 10, 11 | 0,114 | 0,129 | 0,148 | - | 0,083 | - | - | - |
| 12 и выше | 0,090 | 0,108 | 0,125 | - | 0,082 | - | - | - |

- Прогнозы приростов объемов потребления (мощности) тепловой энергии

Прогнозы приростов спроса на тепловую энергию (мощность) при разработке схемы теплоснабжения определялись с учетом показателей изменения численности населения, прироста строительных фондов, величин удельного теплопотребления тепловой энергии с учетом реализации программы энергосбережения города Вологды, фактических средних температур наружного воздуха за 5 лет и продолжительности ОЗП, а также выданных техусловий на присоединение тепловой нагрузки к централизованным системам теплоснабжения. Также учитывалась перспектива развития теплопотребления в городе Вологде.

Оценка и прогнозирование спроса на тепловую мощность и теплопотребление проводилась раздельно для районов сложившейся городской застройки и для районов перспективного (нового) строительства, поскольку тенденции изменения тепловой нагрузки и теплопотребления различны и будут определяться разными превалирующими факторами.

Для прогнозирования спроса был учтен также фактор «точечной застройки», т.е. возможность появления новых потребителей на имеющихся незастроенных пятнах или вместо существующих. Рост теплопотребления был принят равным на уровне 1,5% в первые пять лет и 1,0% в следующие пять лет, что примерно соответствует темпам роста нагрузки в  предыдущие годы. Прогноз изменения теплопотребления от существующего уровня по консервативному, оптимистичному и умеренному (при половинной реализации потенциала) варианту представлен на рисунке 9.

Рисунок 9 Прогноз изменения теплопотребления в зоне существующей застройки

Рост спроса на тепловую энергию в зонах новой застройки определялся прогнозными объемами нового строительства. На рисунке 10 показан перспективный рост потребления тепловой энергии в зонах новой застройки. Для умеренного варианта ежегодный рост отпуска тепла потребителям составит 2,1% от существующего уровня. Совокупное прогнозное изменение отпуска тепла потребителям в зонах сложившейся и новой застройки представлено на рисунке 11.

Рисунок 10. Прогноз теплопотребления в зонах перспективной застройки

Рисунок 11. Прогноз изменения теплопотребления

Как видно, принятые при разработке схемы теплоснабжения значения спроса на тепловую мощность потребителей и потребление тепловой энергии близки к значениям прогнозных расчетов, выполненных ООО «КОВИ Инженерные, экологические и экономические консультации».

  - Прогнозы приростов объемов потребления (мощности) тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции

    - Прогноз развития тепловой мощности потребителей

Прирост спроса на тепловую мощность для целей отопления и вентиляции для проектируемого строительства в таблице 15, для индивидуальной застройки - в таблице 16.

Таблица 15

| Годы Районы | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2023 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральный район | 1,3 | 1 | 0,6 | 0,645 | 0,41 | 0,17 | 0,795 | 2,55 |
| Заречный район | 2,5 | 2,8 | 2,47 | 0,83 | 2,255 | 4,345 | 2,375 | 32,99 |
| Южный район | 1,5 | 1,8 | 0,88 | 1,34 | 2,73 | 2,025 | 2,735 | 15,8 |
| Северо-Западный район | 2,3 | 2,5 | 4,62 | 2,065 | 2,42 | 5,195 | 1,82 | 57,85 |
| Ананьино | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,06 | 0,09 | 0 | 0,09 |
| Прилуки | 1,8 | 0 | 0,8 | 0,055 | 0 | 0 | 1,75 | 1,295 |
| Молочное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,27 | 0,005 | 0,76 | 0,5 |
| Итого по ГО | 9,4 | 8,1 | 8,65 | 4,985 | 8,145 | 11,825 | 10,235 | 111,2 |

Таблица 16

| Годы Районы | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2023 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральный район | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Заречный район | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Южный район | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Северо-Западный район | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Ананьино | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
| Прилуки | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
| Молочное | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
| Итого по ГО | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,6 | 1,4 | 2,3 | 2,3 |

Сводные показатели динамики изменения тепловой мощности (Гкал/ч) для целей отопления и вентиляции приведены в таблице 17, для индивидуальной застройки  - в таблице 18.

Таблица 17

| Годы Районы | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральный район | 193 | 194,3 | 252 | 253 | 256 | 259,8 | 298,6 | 298,6 |
| Заречный район | 284 | 286,5 | 212 | 213 | 225,3 | 243,2 | 320,8 | 370,9 |
| Южный район | 173,4 | 174,9 | 179 | 180 | 187,2 | 193,2 | 237,6 | 237,6 |
| Северо-Западный район | 135,3 | 137,8 | 193 | 193,5 | 209,2 | 227,7 | 247,9 | 414,2 |
| Ананьино | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 1 |
| Прилуки | 5,4 | 7,2 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 17,9 | 17,9 |
| Молочное | 13 | 13 | 21 | 21 | 21 | 21,9 | 24,9 | 24,9 |
| Итого по ГО | 804,3 | 813,9 | 866 | 869,2 | 907,4 | 954,5 | 1148 | 1365,1 |

Таблица 18

| Годы Районы | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2023 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральный район | 5,2 | 5,7 | 5,9 | 6,2 | 6,4 | 6,6 | 6,8 |
| Заречный район | 7,8 | 8,0 | 8,2 | 8,4 | 8,6 | 8,8 | 9,0 |
| Южный район | 6,9 | 7,1 | 7,3 | 7,5 | 7,7 | 7,9 | 8,1 |
| Северо-Западный район | 6,8 | 7,0 | 7,2 | 7,4 | 7,6 | 7,8 | 8,0 |
| Ананьино | 0,36 | 0,46 | 0,56 | 0,76 | 1,1 | 1,6 | 2,1 |
| Прилуки | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 2,2 | 2,7 |
| Молочное | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,3 | 2,8 |
| Итого по ГО | 29,0 | 30,4 | 31,5 | 33,2 | 34,9 | 37,2 | 39,5 |

    - Прогноз спроса потребления тепловой энергии для нового строительства

Сводные показатели прироста спроса на тепловую энергию (Гкал) для целей отопления и вентиляции для проектируемого строительства жилых многоквартирных зданий приведены в таблице 19, для общественных зданий – в таблице 20, для индивидуальной застройки - в таблице 21.

Таблица 19

| Годы Районы | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральный район | 3105 | 2883 | 2218 | 1774 | 1774 | 1552 | 1552 | 1550 |
| Заречный район | 5322 | 5544 | 6210 | 6653 | 7762 | 8650 | 33264 | 22200 |
| Южный район | 3105 | 3326 | 3992 | 4435 | 5544 | 6210 | 17741 | 26600 |
| Северо-Западный район | 3770 | 5100 | 5544 | 7096 | 8427 | 8870 | 31050 | 37700 |
| Ананьино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 1110 |
| Прилуки | 0 | 3992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 1110 |
| Молочное | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110 | 1110 | 1110 | 2220 |
| Итого по ГО | 15302 | 20845 | 17964 | 19958 | 24617 | 26392 | 86057 | 92490 |

Таблица 20

| Годы Районы | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2023 |  | 2028 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральный район | 1331 | 8300 | 6440 | 1665 | 3110 | 450 |  | 2500 |  | 6660 |  |
| Заречный район | 222 | 1910 | 2890 | 100 | 5110 | 2890 |  | 2500 |  | 6660 |  |
| Южный район | 222 | 100 | 2870 | 5110 | 4990 |  | 5110 |  | 2500 |  | 6660 |  |
| Северо-Западный район | 700 | 3800 | 4250 | 7320 | 1110 |  | 3110 |  | 2500 |  | 6660 |  |
| Ананьино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 222 |  | 222 |  |
| Прилуки | 0 | 0 | 0 | 550 | 115 |  | 0 |  | 222 |  | 222 |  |
| Молочное | 100 | 900 | 890 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1780 |  | 2220 |  |
| Итого по ГО | 2575 | 15010 | 17340 | 14745 | 14435 |  | 11560 |  | 12224 |  | 29304 |  |

Таблица 21.

| Годы Районы | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральный район | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Заречный район | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Южный район | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Северо-Западный район | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Ананьино | 250 | 250 | 250 | 250 | 450 | 670 | 1110 | 1110 |
| Прилуки | 250 | 450 | 250 | 250 | 670 | 670 | 1110 | 1110 |
| Молочное | 250 | 250 | 250 | 250 | 670 | 670 | 1110 | 1110 |
| Итого по ГО | 2550 | 2750 | 2550 | 2550 | 3590 | 3810 | 5130 | 5130 |

    - Прогноз динамики потребления тепловой энергии

Сводные показатели динамики изменения потребления тепловой энергии (тыс. Гкал) для целей отопления и вентиляции для жилых многоквартирных зданий приведены в таблице 22, для общественных зданий – в таблице 23, для индивидуальной застройки  - в таблице 24.

Таблица 22

| Годы Районы | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральный район | 428,08 | 430,29 | 433,17 | 434,95 | 436,28 | 438,28 | 439,83 | 441,38 |
| Заречный район | 629,91 | 635,46 | 641,67 | 648,30 | 654,31 | 664,74 | 698,00 | 720,19 |
| Южный район | 384,60 | 387,93 | 391,92 | 396,36 | 401,90 | 408,11 | 425,86 | 452,47 |
| Северо-Западный район | 300,10 | 305,64 | 311,18 | 318,29 | 326,93 | 335,80 | 366,86 | 404,56 |
| Ананьино | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,450 | 0,450 | 1,11 | 2,22 |
| Прилуки | 119,80 | 15,97 | 15,97 | 15970 | 15,97 | 15,97 | 16,64 | 17,75 |
| Молочное | 28,84 | 28,84 | 28,84 | 28840 | 29,95 | 31,05 | 32,16 | 34,38 |
| Итого по ГО | 1784,00 | 1804,60 | 1823,20 | 1843,2 | 1865,8 | 1894,4 | 1980,5 | 2073,0 |

Таблица 23

| Годы Районы | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральный район | 161,02 | 169,23 | 175,67 | 177,44 | 180,54 | 181,00 | 185,42 | 192,08 |
| Заречный район | 70,75 | 72,75 | 75,64 | 75,85 | 80,95 | 83,84 | 88,27 | 94,93 |
| Южный район | 95,60 | 95,64 | 98,03 | 103,13 | 108,24 | 113,34 | 117,75 | 124,43 |
| Северо-Западный район | 74,75 | 78,52 | 82,73 | 90,05 | 91,16 | 94,26 | 98,70 | 105,35 |
| Ананьино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,44 | 0,88 |
| Прилуки | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,99 | 3,10 | 3,10 | 3,55 | 3,99 |
| Молочное | 14,20 | 15,09 | 15,67 | 15,97 | 15,97 | 15,97 | 17,74 | 19,96 |
| Итого по ГО | 418,8 | 433,7 | 450,2 | 465,4 | 480,0 | 491,5 | 511,9 | 541,6 |

Таблица 24

| Годы Районы | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральный район | 11,09 | 11,54 | 12,65 | 13,09 | 13,75 | 14,20 | 14,70 | 15,09 |
| Заречный район | 16,86 | 17,30 | 17,75 | 18,20 | 1,87 | 19,10 | 19,52 | 19,97 |
| Южный район | 14,86 | 15,31 | 15,75 | 16,19 | 16,65 | 17,10 | 18,53 | 17,97 |
| Северо-Западный район | 14,64 | 15,09 | 15,53 | 15,97 | 16,50 | 17,10 | 17,80 | 17,75 |
| Ананьино | 0,58 | 0,80 | 1,02 | 1,25 | 1,69 | 1,50 | 3,55 | 4,66 |
| Прилуки | 1,56 | 2,00 | 2,22 | 2,26 | 3,11 | 3,78 | 4,90 | 6,00 |
| Молочное | 2,00 | 2,22 | 2,25 | 2,28 | 3,33 | 3,20 | 5,10 | 6,22 |
| Итого по ГО | 61,6 | 64,3 | 67,2 | 62,2 | 56,9 | 76,0 | 84,1 | 87,7 |

  - Прогнозы приростов объемов потребления (мощности) тепловой энергии на нужды ГВС

    - Прогноз развития тепловой мощности потребителей

Сводные показатели прироста спроса на тепловую мощность (Гкал/ч) для целей горячего водоснабжения для проектируемого строительства жилых многоквартирных зданий приведены в таблице 25, для общественных зданий – в таблице 26, для индивидуальной застройки - в таблице 27.

Таблица 25

| Годы Районы | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральный район | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| Заречный район | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,3 | 5 | 3,5 |
| Южный район | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 2,7 | 4 |
| Северо-Западный район | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1,5 | 1,3 | 4,5 | 5,3 |
| Ананьино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,2 |
| Прилуки | 0 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,2 |
| Молочное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
| Итого по ГО | 2,2 | 3,1 | 2,5 | 3 | 4 | 3,8 | 12,8 | 13,8 |

Таблица 26

| Годы Районы | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральный район | 0,2 | 1,3 | 1 | 0,3 | 0,5 | 0,1 | 1 | 1 |
| Заречный район | 0,05 | 0,3 | 0,5 | 0,02 | 0,8 | 0,4 | 1 | 1 |
| Южный район | 0,05 | 0,01 | 0,3 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 |
| Северо-Западный район | 0,1 | 0,6 | 0,6 | 1,2 | 0,2 | 0,7 | 1 | 1 |
| Ананьино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 |
| Прилуки | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,05 | 0 | 0,1 | 0,1 |
| Молочное | 0,02 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,5 |
| Итого по ГО | 0,4 | 2,4 | 2,6 | 2,52 | 2,35 | 2 | 4,4 | 4,7 |

Таблица 27

| Годы Районы | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральный район | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Заречный район | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Южный район | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Северо-Западный район | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Ананьино | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
| Прилуки | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
| Молочное | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
| Итого по ГО | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 1,3 | 1,3 |

Сводные показатели динамики изменения тепловой мощности (Гкал/ч) потребителей для целей отопления для жилых многоквартирных зданий приведены в таблице 28, для общественных зданий – в таблице 29, для индивидуальной застройки  - в таблице 30.

Таблица 28

| Годы Районы | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральный район | 23,6 | 24 | 24,2 | 24,5 | 24,8 | 25 | 25,2 | 25,5 |
| Заречный район | 13,6 | 14,4 | 15,3 | 16,3 | 17,5 | 18,8 | 23,8 | 27,3 |
| Южный район | 22 | 22,5 | 23,1 | 23,8 | 24,6 | 25,5 | 28,2 | 32,2 |
| Северо-Западный район | 14,2 | 15 | 15,8 | 16,8 | 18,3 | 19,6 | 24,1 | 29,4 |
| Ананьино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,3 |
| Прилуки | 0,6 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,5 |
| Молочное | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,8 |
| Итого по ГО | 75 | 78,1 | 80,6 | 83,6 | 87,6 | 91,4 | 104,2 | 118 |

Таблица 29

| Годы Районы | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральный район | 6 | 7,3 | 8,3 | 8,6 | 9,1 | 9,2 | 10,2 | 11,2 |
| Заречный район | 3,25 | 3,55 | 4,05 | 4,52 | 5,3 | 5,7 | 6,7 | 7,7 |
| Южный район | 6,15 | 6,16 | 6,46 | 7,36 | 8,16 | 9 | 10 | 11 |
| Северо-Западный район | 3,41 | 4 | 4,6 | 5,8 | 6 | 6,7 | 7,7 | 8,7 |
| Прилуки | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,35 | 0,5 |
| Молочное | 0,32 | 0,52 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,92 | 1,5 |
| Итого по ГО | 19,2 | 21,6 | 24,2 | 27,2 | 29,5 | 31,6 | 36 | 40,8 |

Таблица 30

| Годы Районы | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральный район | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 |
| Заречный район | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 1 | 1,1 |
| Южный район | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2 |
| Северо-Западный район | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 |
| Ананьино | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 1 | 1,3 |
| Прилуки | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 1,5 |
| Молочное | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 1,5 |
| Итого по ГО | 5,4 | 6,1 | 6,8 | 7,5 | 8,5 | 9,4 | 9,7 | 11 |

3.2.2. Прогноз спроса потребления тепловой энергии для нового строительства

Сводные показатели прироста спроса на тепловую энергию (Гкал) для целей горячего водоснабжения для проектируемого строительства жилых многоквартирных зданий приведены в таблице 31, для общественных зданий – в таблице 32, для индивидуальной застройки  - в таблице 33.

Таблица 31

| Годы Районы | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральный район | 2400 | 2400 | 1200 | 1800 | 1800 | 1200 | 1200 | 1800 |
| Заречный район | 4800 | 4800 | 5400 | 6000 | 6700 | 7800 | 30000 | 21000 |
| Южный район | 2400 | 3000 | 3600 | 4200 | 4800 | 5400 | 16200 | 24000 |
| Северо-Западный район | 3600 | 4800 | 4800 | 6000 | 9000 | 9000 | 27000 | 31800 |
| Ананьино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1200 |
| Прилуки | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1200 |
| Молочное | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 1200 | 1800 |
| Итого по ГО | 13200 | 18600 | 15000 | 18000 | 23500 | 24600 | 76800 | 82800 |

Таблица 32

| Годы Районы | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральный район | 1200 | 7800 | 6000 | 1800 | 3000 | 600 | 6000 | 6000 |
| Заречный район | 300 | 1800 | 3000 | 3600 | 4800 | 400 | 6000 | 6000 |
| Южный район | 300 | 100 | 1800 | 5400 | 4800 | 4800 | 6000 | 6000 |
| Северо-Западный район | 600 | 3600 | 3600 | 7200 | 1200 | 4200 | 6000 | 6000 |
| Ананьино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 |
| Прилуки | 0 | 0 | 0 | 600 | 300 | 0 | 600 | 600 |
| Молочное | 120 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 3000 |
| Итого по ГО | 2520 | 14500 | 15600 | 18600 | 14100 | 10000 | 26400 | 28200 |

Таблица 33

| Годы Районы | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральный район | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Заречный район | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Южный район | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Северо-Западный район | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Ананьино | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1200 | 1800 | 1800 |
| Прилуки | 600 | 600 | 600 | 600 | 1200 | 1200 | 1800 | 1800 |
| Молочное | 600 | 600 | 600 | 600 | 1200 | 1200 | 1800 | 1800 |
| Итого по ГО | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 5400 | 6000 | 7800 | 7800 |

    - Прогноз динамики потребления тепловой энергии

Сводные показатели динамики изменения потребления тепловой энергии              (тыс. Гкал) для целей горячего водоснабжения для жилых многоквартирных зданий приведены в таблице 34, для общественных зданий – в таблице 35, для индивидуальной застройки  - в таблице 36.

Таблица 34

| Годы Районы | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральный район | 141,60 | 144,00 | 145,20 | 147,00 | 148,80 | 150,00 | 151,20 | 153,00 |
| Заречный район | 81,60 | 86,40 | 91,80 | 97,80 | 105,00 | 112,80 | 142,80 | 163,80 |
| Южный район | 132,00 | 135,00 | 138,60 | 142,80 | 147,60 | 153,00 | 169,20 | 193,00 |
| Северо-Западный район | 85,20 | 90,00 | 94,80 | 100,80 | 109,80 | 117,60 | 144,60 | 176,40 |
| Ананьино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,0 | 1,80 |
| Прилуки | 3,60 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,80 | 9,00 |
| Молочное | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 7,20 | 7,80 | 9,00 | 10,80 |
| Итого по ГО | 450,0 | 468,6 | 483,6 | 501,6 | 525,6 | 548,4 | 625,2 | 707,8 |

Таблица 35

| Годы Районы | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральный район | 36,00 | 43,80 | 49,80 | 51,60 | 54,60 | 55,20 | 61,20 | 67,20 |
| Заречный район | 19,50 | 21,30 | 24,30 | 27,10 | 31,80 | 34,20 | 40,20 | 46,20 |
| Южный район | 36,90 | 36,90 | 38,70 | 44,10 | 49,00 | 54,00 | 60,00 | 66,00 |
| Северо-Западный район | 20,40 | 24,00 | 27,60 | 34,80 | 36,00 | 40,20 | 46,20 | 52,20 |
| Ананьино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,60 | 1,20 |
| Прилуки | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 1,20 | 1,50 | 1,50 | 1,60 | 3,00 |
| Молочное | 1,80 | 3,10 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 5,80 | 9,00 |
| Итого по ГО | 115,2 | 129,7 | 145,3 | 163,1 | 177,2 | 189,4 | 215,6 | 244,8 |

Таблица 36

| Годы Районы | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральный район | 6,00 | 6,60 | 7,20 | 7,80 | 8,40 | 9,00 | 9,60 | 10,20 |
| Заречный район | 8,40 | 9,00 | 7,80 | 10,20 | 10,80 | 11,40 | 6,00 | 6,60 |
| Южный район | 7,80 | 8,40 | 9,00 | 9,60 | 10,20 | 10,80 | 9,60 | 12,00 |
| Северо-Западный район | 7,20 | 7,80 | 8,40 | 9,00 | 9,60 | 10,20 | 10,80 | 11,40 |
| Ананьино | 0,60 | 1,20 | 1,80 | 2,40 | 3,00 | 4,20 | 6,00 | 7,80 |
| Прилуки | 1,20 | 1,80 | 2,40 | 3,00 | 4,20 | 5,40 | 7,20 | 9,00 |
| Молочное | 1,20 | 1,80 | 2,40 | 3,00 | 4,20 | 5,40 | 7,20 | 9,00 |
| Итого по ГО, тыс. Гкал | 32,4 | 36,6 | 39 | 45 | 50,4 | 56,4 | 56,4 | 66 |

    - Прогнозы приростов объемов потребления (мощности) тепловой энергии на производственные нужды

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой мощности и тепловой энергии объектами, расположенными в производственных зонах, производится с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования. На стадии формирования схемы теплоснабжения разрабатываются принципиальные предложения по инженерному обеспечению рассматриваемой территории системами теплоснабжения с выделением первоочередных мероприятий.

В связи с отсутствием сведений о критериях определения тепловых нагрузок по фонду производственно-коммунальной застройки и отсутствием как данных производственных программ предприятий по модернизации и изменению объемов теплопотребления, так и определенности профиля и объема производств перемещаемых предприятий, оценка роста тепловых нагрузок в схеме для промышленных зон принята экспертно по данным потребления тепловой энергии промышленными предприятиями, учтенными при регулировании тарифов на тепловую энергию. При расчете по укрупненным показателям можно принять  показатель тепловой нагрузки промышленных предприятий, равный 0,7 Гкал/ч на 1 гектар (170 ккал/ч на 1 м2).

Для анализа динамики изменения тепловых нагрузок на период до 2028 года за основу принято условие не превышения удельного потребления тепловой энергии на производственные нужды показателя 2012 года. Результаты расчета прогноза изменения тепловой мощности на производственные нужды приведены в таблице 37, динамики изменения потребления тепловой энергии (тыс. Гкал) – в таблице 38, данные по потреблению тепловой энергии в паре, тыс. руб. – в таблице 39.

Таблица 37

| Годы Районы | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральный район | 59,2 | 59,2 | 58,2 | 58,2 | 61,2 | 63,2 | 66,2 | 70,2 |
| Заречный район | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Южный район | 79,1 | 79,1 | 79,1 | 79,1 | 79,1 | 79,1 | 79,6 | 81,6 |
| Северо-Западный район | 32,3 | 32,3 | 33,3 | 34,3 | 36,3 | 37,3 | 38,3 | 40,4 |
| Ананьино | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Прилуки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Молочное | 5 | 5 | 5 | 5,5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Итого по ГО | 201,5 | 201,5 | 201,5 | 203 | 206,1 | 209,1 | 231,6 | 221,7 |

Таблица 38

| Годы Районы | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральный район | 74,80 | 74,80 | 77,80 | 78,80 | 77,80 | 81,80 | 83,80 | 85,80 |
| Заречный район | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 41,00 |
| Южный район | 148,10 | 148,10 | 148,10 | 148,10 | 148,10 | 148,10 | 148,10 | 148,10 |
| Северо-Западный район | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 25,40 | 27,40 | 26,40 | 27,40 | 29,40 |
| Ананьино | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| Прилуки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Молочное | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Итого по ГО | 309,4 | 309,4 | 312,4 | 314,4 | 315,4 | 318,4 | 321,4 | 325,4 |

Таблица 39

| Годы Районы | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральный район | 26,00 | 26,30 | 26,80 | 26,80 | 27,20 | 28,50 | 29,40 | 32,00 |
| Заречный район | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 15,00 | 15,00 | 16,00 | 18,00 | 20,00 |
| Южный район | 0,80 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,70 | 1,70 | 1,90 | 2,10 |
| Северо-Западный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ананьино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прилуки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Молочное | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 17,00 |
| Итого по ГО | 53,8 | 54,8 | 55,3 | 58,3 | 58,9 | 61,2 | 64,3 | 71,1 |

  - Прогноз общего спроса тепловой мощности и потребления тепловой энергии

Прогнозы общего спроса на тепловую энергию (Гкал/ч) и тепловую мощность в разрезе районов и каждого источника тепловой энергии приведены в таблице 40 – сводные показатели динамики спроса на тепловую мощность централизованного теплоснабжения (с учетом тепловых потерь и собственных нужд источников тепловой энергии), (Гкал/ч), в таблице 41 - сводные показатели динамики спроса на тепловую энергию централизованного теплоснабжения (с учетом тепловых потерь и собственных нужд источников тепловой энергии), (тыс. Гкал), в таблице 42 - показатели перспективного спроса на тепловую мощность по источникам тепловой энергии в разрезе районов (без учета собственных нужд и потерь в тепловых сетях, Гкал/ч), в таблице 43 - перспективный спрос на тепловую энергию по источникам тепловой энергии в разрезе районов, (Гкал, с учетом тепловых потерь).

Таблица 40

| Годы Районы | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральный район | 428 | 415 | 446 | 448 | 453 | 456 | 460 | 467 | 477 |
| Заречный район | 372 | 334 | 334 | 340 | 349 | 355 | 360 | 373 | 525 |
| Южный район | 339 | 344 | 348 | 353 | 361 | 377 | 384 | 403 | 472 |
| Северо-Западный район | 351 | 325 | 333 | 342 | 351 | 362 | 374 | 384 | 623 |
| Ананьино | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Прилуки | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 25 |
| Молочное | 31 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 36 |
| Итого по ГО | 1533 | 1459 | 1504 | 1526 | 1557 | 1592 | 1621 | 1670 | 2159 |

Таблица 41

| Годы Районы | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральный район | 825 | 910 | 929 | 902 | 947 | 966 | 975 | 996 | 1027 |
| Заречный район | 594 | 595 | 557 | 604 | 619 | 707 | 732 | 753 | 1121 |
| Южный район | 705 | 697 | 665 | 729 | 689 | 754 | 776 | 818 | 1000 |
| Северо-Западный район | 663 | 673 | 709 | 744 | 760 | 812 | 847 | 873 | 1518 |
| Ананьино | 2 | 2 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Прилуки | 23 | 24 | 23 | 30 | 29 | 31 | 31 | 50 | 63 |
| Молочное | 95 | 96 | 76 | 96 | 98 | 96 | 96 | 105 | 105 |
| Итого по ГО | 2906 | 2996 | 2961 | 3107 | 3144 | 3369 | 3459 | 3598 | 4837 |

19

Таблица 42

| № п/п | Котельная | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | УПТК ОАО «Вологодавтодор», | 0,70 | 0,70 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
|  | ул. Ананьинская, 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого в районе Ананьино |  | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| 2.1. | ЭРТ №5 г. Вологды ОАО «РЭУ» «Архангельский», Энгельса 3 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | ФКУ УК УФСИН России по Вологодской области, | 1,05 | 1,05 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 |
|  | ул. Набережная VI Армии, 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | ООО «ЭнергоЦентр», | 1,00 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 4,70 | 4,70 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 6,70 | 6,70 | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 8,14 |
|  | ул. Машиностроительная, 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | ЗАО «Вологодский лесохимический завод», | 2,40 | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ул. Канифольная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | АО «Агростройконструкция», | 108,50 | 108,50 | 82,28 | 82,28 | 81,12 | 87,93 | 87,93 | 87,93 | 82,01 | 79,20 | 79,20 | 79,20 | 79,20 | 79,20 | 79,20 |
|  | ул. Доронинская, 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | АО «Вологдагортеплосеть», | 14,74 | 15,70 | 16,88 | 16,99 | 16,89 | 18,61 | 18,61 | 20,85 | 20,85 | 21,38 | 21,38 | 21,38 | 23,09 | 23,09 | 29,09 |
|  | ул. Чернышевского, 84а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | АО «Вологдагортеплосеть», | 5,62 | 5,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 |
|  | ул. Прилуцкая, 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | АО «Вологдагортеплосеть», | 3,74 | 3,74 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,94 | 3,94 | 4,14 | 4,34 | 6,05 | 6,05 |
|  | ул. Энгельса, 54а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. | АО «Вологдагортеплосеть», | 1,94 | 2,02 | 2,02 | 2,01 | 1,76 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,95 | 2,45 | 3,14 | 3,72 | 3,72 |
|  | ул. Набережная VI Армии, 91а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10. | АО «Вологдагортеплосеть», | 3,19 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 4,01 |
|  | ул. Добролюбова, 15а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11. | АО «Вологдагортеплосеть», | 9,47 | 15,76 | 15,71 | 15,74 | 16,58 | 16,89 | 17,26 | 17,55 | 17,55 | 18,18 | 18,20 | 19,94 | 25,08 | 25,09 | 61,34 |
|  | ул. Красноармейская, 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12. | АО «Вологдагортеплосеть», | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 5,22 | 5,23 | 5,23 |
|  | ул. Комсомольская, 7б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13. | АО «Вологдагортеплосеть», | 2,80 | 3,60 | 3,55 | 4,00 | 4,28 | 5,27 | 5,27 | 5,67 | 5,67 | 7,88 | 8,88 | 9,88 | 10,88 | 11,88 | 12,88 |
|  | ул. Старое шоссе, 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14. | АО «Вологдагортеплосеть», | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ул. Чернышевского, 143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15. | АО «Вологдагортеплосеть», | 15,21 | 15,27 | 15,21 | 15,13 | 15,04 | 15,07 | 15,10 | 15,10 | 15,10 | 15,10 | 15,10 | 15,10 | 15,86 | 16,06 | 16,06 |
|  | ул. Горького, 130а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.16. | АО «Вологдагортеплосеть», | 16,80 | 16,90 | 16,96 | 17,02 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,30 | 17,30 | 17,30 |
|  | ул. Горького, 99а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17. | АО «Вологдагортеплосеть», | 22,40 | 21,60 | 21,93 | 22,11 | 22,22 | 22,22 | 22,22 | 22,22 | 22,22 | 22,22 | 22,22 | 22,22 | 23,33 | 23,33 | 23,33 |
|  | ул. Карла Маркса, 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.18. | АО «Вологдагортеплосеть», | 17,70 | 19,10 | 20,41 | 20,34 | 16,00 | 16,00 | 17,45 | 17,45 | 17,45 | 17,45 | 19,02 | 19,02 | 19,23 | 19,23 | 19,23 |
|  | ул. Разина, 53б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.19. | ОАО «Совхоз «Заречье», | 2,75 | 9,80 | 10,73 | 10,73 | 9,65 | 9,65 | 9,65 | 9,65 | 9,65 | 11,84 | 11,84 | 11,84 | 11,92 | 11,92 | 11,92 |
|  | ул. Чернышевского, 118а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.20. | ООО «Ока», | 2,30 | 2,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ул. Горького, 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.21. | АО «Вологдагортеплосеть», | 10,60 | 23,60 | 22,21 | 22,48 | 26,33 | 26,33 | 26,33 | 26,33 | 26,33 | 29,61 | 30,94 | 30,94 | 31,71 | 31,71 | 31,71 |
|  | ул. Машиностроительная, 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.22. | АО «Вологодский завод СКДМ», | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ул. Набережная VI Армии, 201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.23. | ОАО «Стройиндустрия», | 17,50 | 45,10 | 45,70 | 45,40 | 43,77 | 43,77 | 43,77 | 43,77 | 43,77 | 43,77 | 43,77 | 43,77 | 43,77 | 43,77 | 43,77 |
|  | ул. Саммера, 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.24. | ОАО «ПАТП №2» | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
|  | ул. Чернышевского, 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.25. | АО «ВОЭК» ул. Чернышевского, 132 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| Итого в Заречном районе |  | 266,71 | 325,79 | 293,18 | 292,83 | 291,22 | 301,10 | 303,90 | 306,83 | 300,91 | 308,31 | 313,40 | 319,28 | 333,90 | 338,41 | 382,66 |
| 3.1. | ОАО «УОМЗ ВГМХА им. Н.В. Верещагина», с. Молочное, | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 |
|  | ул. Панкратова, 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | АО «Вологдагортеплосеть», | 12,20 | 18,80 | 21,54 | 21,39 | 21,39 | 21,39 | 21,39 | 21,39 | 21,39 | 21,47 | 21,47 | 21,65 | 24,76 | 25,98 | 25,98 |
|  | с. Молочное, ул. Ленина, 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | АО «Вологдагортеплосеть», | 2,80 | 2,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | с. Молочное, ул. Парковая, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | АО «Вологдагортеплосеть», | 6,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | с. Молочное, ул. Ленина, 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого в с. Молочное |  | 26,50 | 26,70 | 26,64 | 27,04 | 27,04 | 27,04 | 27,04 | 27,04 | 27,04 | 27,12 | 27,12 | 27,30 | 30,41 | 31,63 | 31,63 |
| 4.1. | АО «Вологдагортеплосеть», | 9,40 | 9,60 | 9,60 | 9,59 | 9,59 | 9,59 | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 9,96 | 16,76 | 21,49 | 21,49 |
|  | Колхозная, 71а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого в районе Прилуки |  | 9,40 | 9,60 | 9,60 | 9,59 | 9,59 | 9,59 | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 9,96 | 16,76 | 21,49 | 21,49 |
| 5.1. | ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ», | 170,00 | 213,00 | 191,20 | 193,80 | 194,40 | 194,50 | 197,70 | 209,78 | 212,59 | 219,17 | 230,15 | 242,36 | 253,69 | 256,21 | 258,31 |
|  | ул. Окружное шоссе, 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | АО «ВОМЗ», ул. Мальцева, 54, | 36,46 | 36,46 | 34,04 | 38,50 | 39,55 | 43,74 | 45,37 | 49,98 | 49,98 | 53,50 | 53,75 | 53,75 | 60,94 | 60,95 | 60,95 |
|  | магистраль Луч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | ООО «ТеплоЦентрСтрой», | 3,87 | 6,30 | 6,30 | 6,28 | 6,28 | 6,28 | 6,28 | 6,28 | 6,28 | 6,28 | 6,28 | 6,28 | 6,28 | 6,28 | 6,28 |
|  | ул. Гагарина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. | АО «Вологдагортеплосеть», | 6,54 | 6,54 | 6,54 | 6,54 | 6,54 | 6,54 | 6,54 | 6,54 | 6,54 | 6,54 | 6,54 | 6,54 | 6,54 | 6,54 | 6,54 |
|  | ул. Костромская, 3а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. | АО «Вологдагортеплосеть» | 41,80 | 41,80 | 40,91 | 41,19 | 40,83 | 40,83 | 45,57 | 45,57 | 45,57 | 50,01 | 51,81 | 51,81 | 51,81 | 51,81 | 51,81 |
|  | Залинейная, 22-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6. | ООО «ТеплоЭнергоСбыт», | 3,00 | 3,00 | 4,70 | 4,70 | 10,35 | 12,90 | 14,52 | 19,57 | 19,57 | 20,00 | 21,00 | 22,00 | 23,00 | 24,00 | 25,00 |
|  | ул. Возрождения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого в Северо-Западный районе |  | 261,77 | 307,20 | 283,79 | 291,10 | 298,10 | 304,90 | 316,10 | 337,83 | 340,54 | 355,49 | 417,82 | 431,13 | 498,31 | 503,92 | 524,99 |
| 6.1. | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 209,70 | 209,70 | 188,00 | 189,04 | 194,86 | 223,32 | 225,29 | 223,06 | 223,06 | 223,06 | 220,23 | 220,23 | 220,23 | 220,23 | 220,23 |
|  | Советский проспект, 141а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | магистраль Центр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | АО «ВОМЗ», ул. Мальцева, 54, | 71,60 | 118,40 | 120,03 | 112,40 | 112,00 | 112,00 | 112,00 | 112,04 | 112,10 | 112,27 | 112,47 | 112,47 | 112,64 | 112,64 | 112,64 |
|  | Магистраль Центр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | АО «Вологодский ВРЗ», | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 15,60 | 16,60 | 17,60 | 18,60 | 19,60 |
|  | ул. Товарная, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. | АО «Вологдагортеплосеть», | 18,90 | 18,90 | 19,00 | 18,77 | 18,89 | 18,89 | 18,89 | 20,48 | 20,48 | 21,00 | 23,71 | 24,41 | 24,89 | 25,01 | 25,01 |
|  | ул. Маяковского, 22а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5. | АО «Вологдагортеплосеть», | 11,35 | 11,96 | 11,94 | 11,89 | 11,73 | 11,73 | 13,20 | 13,76 | 13,76 | 13,76 | 13,76 | 14,26 | 14,42 | 14,42 | 14,42 |
|  | ул. Пролетарская, 73а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6. | АО «Вологдагортеплосеть», | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
|  | ул. Турундаевская, 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.7. | АО «Вологдагортеплосеть», | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,26 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ул. Товарная, д.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8. | АО «Вологдагортеплосеть», ул. Кирова, д. 79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Итого в Центральном районе |  | 326,59 | 374,00 | 354,01 | 347,14 | 352,51 | 380,97 | 384,41 | 384,37 | 384,43 | 385,27 | 386,12 | 388,34 | 390,12 | 391,24 | 392,24 |
| 7.1. | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 129,30 | 129,30 | 133,66 | 135,24 | 142,53 | 106,92 | 102,32 | 106,96 | 106,96 | 106,96 | 106,96 | 106,96 | 106,96 | 106,96 | 106,96 |
|  | Советский проспект, 141а, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | магистраль Южная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | АО «Вологдагортеплосеть» | 3,30 | 3,30 | 5,44 | 7,37 | 7,38 | 7,38 | 7,38 | 7,38 | 7,38 | 7,38 | 7,38 | 7,38 | 7,38 | 7,38 | 7,38 |
|  | ул. Говоровский проезд., 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. | ПО «Вологодские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Северо-Запад» ПС Южная, | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ул. Пошехонское шоссе, 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4. | ООО «Аспект-В», | 1,26 | 1,26 | 0,44 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ул. Московское шоссе, 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5. | АО «Вологдагортеплосеть», | 16,60 | 16,60 | 18,54 | 18,41 | 19,22 | 19,22 | 19,67 | 21,17 | 21,17 | 21,41 | 21,41 | 21,41 | 21,66 | 21,66 | 21,66 |
|  | ул. Можайского, 15а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6. | ООО «Теплосила», | 10,40 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Пошехонское шоссе, 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.7. | СХПК Комбинат «Тепличный», | 70,80 | 70,80 | 70,80 | 70,80 | 70,80 | 70,80 | 70,80 | 70,80 | 70,80 | 70,80 | 70,80 | 70,80 | 70,80 | 70,80 | 70,80 |
|  | ул. Ярославская, 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8. | АО «Вологдагортеплосеть», | 30,80 | 35,30 | 48,15 | 46,48 | 46,51 | 46,51 | 46,51 | 46,51 | 46,51 | 50,12 | 60,16 | 60,16 | 68,31 | 68,31 | 68,31 |
|  | ул. Пошехонское шоссе, 23а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.9. | АО «Вологдагортеплосеть», | 2,80 | 3,10 | 3,05 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 |
|  | ул. Пошехонское шоссе, 36а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.10. | АО «Вологдагортеплосеть», | 23,20 | 23,06 | 23,01 | 23,53 | 24,42 | 24,75 | 24,75 | 24,75 | 24,75 | 24,75 | 24,75 | 24,75 | 24,88 | 24,88 | 24,88 |
|  | ул. Болонина, 23а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.11. | Филиал ФГУП РТПС «Вологодский ОРТПЦ», ул. Московское шоссе, 14 | 0,66 | 0,66 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.12. | АО «Вологдагортеплосеть», Пошехонское шоссе, 42а | - | - | - | - | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 7.13. | ОАО «Стройиндустрия», Конева-Архангельская | - | - | - | 3,49 | 3,49 | 5,35 | 5,35 | 15,00 | 20,60 | 20,60 | 21,60 | 22,60 | 23,60 | 24,60 | 25,60 |
| Итого в Южном районе |  | 289,32 | 296,58 | 304,00 | 310,55 | 319,77 | 286,15 | 282,00 | 297,79 | 301,42 | 307,05 | 318,09 | 319,09 | 328,62 | 329,62 | 330,62 |
| Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2», |  | 46,36 | 23,76 | 37,55 | 37,55 | 37,55 | 15,37 | 15,37 | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 10,61 |
| Советский проспект, 141а, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная зона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого в Промышленной зоне |  | 46,36 | 23,76 | 37,55 | 37,55 | 37,55 | 15,37 | 15,37 | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 10,61 |
| Всего по МО |  | 1227,35 | 1364,33 | 1309,47 | 1316,54 | 1336,51 | 1325,85 | 1339,31 | 1375,25 | 1375,73 | 1404,63 | 1483,66 | 1506,45 | 1609,47 | 1627,66 | 1694,98 |

Таблица 43

| № | Котельная | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | УПТК ОАО «Вологодавтодор», | 1578 | 1459 | 1552 | 2034 | 2099 | 2099 | 2099 | 2099 | 2099 | 2099 | 2099 | 2099 | 2099 | 2099 | 2099 |
|  | ул. Ананьинская, 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого в районе Ананьино |  | 1578 | 1459 | 1552 | 2034 | 2099 | 2099 | 2099 | 2099 | 2099 | 2099 | 2099 | 2099 | 2099 | 2099 | 2099 |
| отпуск в сеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | ЭРТ №5 г. Вологды ОАО «РЭУ» «Архангельский», Энгельса 3 | 276 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | ФКУ УК УФСИН России по ВО, ул. Набережная VI | 2186 | 1914 | 1996 | 2029 | 2103 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 |
|  | Армии, 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | ООО «Энерго-Центр», | 1650 | 3190 | 5251 | 5812 | 6529 | 7929 | 8671 | 8671 | 8671 | 8671 | 10609 | 10609 | 10609 | 10609 | 10609 |
|  | ул. Машиностроительная, 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | ЗАО «Вологодский лесохимический завод», | 10724 | 10724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ул. Канифольная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | АО «Агростройконструкция», | 128727 | 109434 | 114207 | 113973 | 115953 | 107415 | 94894 | 101733 | 105129 | 92069 | 98332 | 98510 | 98510 | 98510 | 98510 |
|  | ул. Доронинская, 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | АО «Вологдагортеплосеть», | 35028 | 37499 | 43181 | 46142 | 46777 | 52352 | 49267 | 49267 | 56170 | 56170 | 57840 | 57840 | 57840 | 63170 | 81904 |
|  | ул. Чернышевского, 84а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | АО «Вологдагортеплосеть», ул. Прилуцкая, 5 | 13709 | 13709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8. | АО «Вологдагортеплосеть», | 8472 | 8040 | 8776 | 9033 | 9179 | 9424 | 9857 | 9857 | 9857 | 9857 | 10166 | 10166 | 10791 | 11415 | 16754 |
|  | ул. Энгельса, 54а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. | АО «Вологдагортеплосеть», | 3527 | 3256 | 3009 | 3129 | 3110 | 3704 | 3415 | 3415 | 3415 | 3415 | 3415 | 3870 | 5209 | 7056 | 8612 |
|  | ул. Набережная VI Армии, 91а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10. | АО «Вологдагортеплосеть», | 8078 | 8278 | 8931 | 8880 | 9092 | 8859 | 9220 | 9220 | 9220 | 9220 | 9220 | 9220 | 9220 | 9220 | 9220 |
|  | ул. Добролюбова, 15а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11. | АО «Вологдагортеплосеть», | 30882 | 34533 | 37498 | 35424 | 41590 | 38632 | 40530 | 41796 | 42645 | 42645 | 44608 | 44675 | 50108 | 66160 | 179375 |
|  | ул. Красноармейская, 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12. | АО «Вологдагортеплосеть», | 7771 | 6529 | 7084 | 7080 | 6742 | 7266 | 6625 | 7341 | 7341 | 7341 | 7375 | 7375 | 7375 | 12527 | 12558 |
|  | ул. Комсомольская, 7б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13. | АО «Вологдагортеплосеть», | 8066 | 9026 | 9913 | 10217 | 11078 | 11299 | 13900 | 13900 | 15148 | 15148 | 22075 | 161313 | 161313 | 196002 | 197070 |
|  | ул. Старое шоссе, 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14. | АО «Вологдагортеплосеть», | 348 | 348 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ул. Чернышевского, 143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15. | АО «Вологдагортеплосеть», | 37884 | 32206 | 33778 | 33919 | 35899 | 35212 | 35266 | 35348 | 35348 | 35348 | 35348 | 35348 | 35348 | 35973 | 35973 |
|  | ул. Горького, 130а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.16. | АО «Вологдагортеплосеть», | 42748 | 45821 | 48103 | 48677 | 48840 | 51669 | 50375 | 50375 | 50375 | 50375 | 50375 | 50375 | 50375 | 51250 | 51406 |
|  | ул. Горького, 99а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17. | АО «Вологдагортеплосеть», | 60403 | 45981 | 51989 | 52352 | 52925 | 54555 | 59330 | 59330 | 59330 | 63197 | 63197 | 63197 | 63197 | 66663 | 70475 |
|  | ул. Карла Маркса, 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.18. | АО «Вологдагортеплосеть», | 44842 | 55386 | 53480 | 52970 | 46326 | 60266 | 52517 | 57433 | 57433 | 57433 | 57433 | 62324 | 62324 | 62980 | 62980 |
|  | ул. Разина, 53б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.19. | ОАО «Совхоз «Заречье», | 9553 | 9061 | 9279 | 9737 | 9393 | 9393 | 9393 | 9393 | 9393 | 9393 | 9393 | 9393 | 9393 | 9393 | 9393 |
|  | ул. Чернышевского, 118а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.20. | ООО «Ока», | 6631 | 6631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ул. Горького, 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.21. | АО «Вологдагортеплосеть», | 43655 | 47201 | 50354 | 50405 | 50398 | 51374 | 59409 | 59409 | 59409 | 59409 | 69654 | 73822 | 73822 | 76226 | 76226 |
|  | ул. Машиностроительная, 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.22. | АО «Вологодский завод СКДМ», ул. Набережная | 28940 | 28940 | 28940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | VI Армии, 201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.23. | ОАО «Стройиндустрия», | 50081 | 50231 | 49775 | 45522 | 45920 | 45920 | 45920 | 45920 | 45920 | 45920 | 45920 | 45920 | 45920 | 45920 | 45920 |
|  | ул. Саммера, 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.24. | АО «ПАТП 2» | 0 | 0 | 2641 | 3013 | 3128 | 3128 | 3128 | 3128 | 3128 | 3128 | 3128 | 3128 | 3128 | 3128 | 3128 |
|  | ул. Чернышевского, 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.25. | АО «ВОЭК», | 3498 | 3498 | 3498 | 3405 | 3604 | 3604 | 3604 | 3604 | 3604 | 3604 | 3604 | 3604 | 3604 | 3604 | 3604 |
|  | ул. Чернышевского, 132а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого в Заречном районе |  | 587679 | 571712 | 572031 | 541719 | 548586 | 564085 | 557405 | 571224 | 583620 | 574427 | 603776 | 752773 | 760170 | 831890 | 975801 |
| отпуск в сеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | АО «УОМЗ ВГМХА им. Н.В. Верещагина», с. Молочное, | 40392 | 40392 | 23888 | 22880 | 25348 | 25348 | 25348 | 25348 | 25348 | 25348 | 25348 | 25348 | 25348 | 25348 | 25348 |
|  | ул. Панкратова, 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | АО «Вологдагортеплосеть», | 30939 | 44616 | 52012 | 50712 | 50739 | 54832 | 49199 | 49199 | 49199 | 49199 | 49435 | 49435 | 49995 | 59723 | 63536 |
|  | с. Молочное, ул. Ленина, 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | АО «Вологдагортеплосеть», | 8870 | 6209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | с. Молочное, ул. Парковая, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | АО «Вологдагортеплосеть», | 15360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | с. Молочное, ул. Ленина, 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого в с. Молочное отпуск |  | 95561 | 91217 | 75900 | 73592 | 76087 | 80180 | 74547 | 74547 | 74547 | 74547 | 74783 | 74783 | 75343 | 85071 | 88884 |
| 4.1. | АО «Вологдагортеплосеть», | 20949 | 21934 | 22627 | 22537 | 21548 | 28479 | 23319 | 23881 | 23881 | 23881 | 23916 | 23916 | 23916 | 29068 | 29094 |
|  | Колхозная, 71а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого в районе Прилуки отпуск в сеть |  | 20949 | 21934 | 22627 | 22537 | 21548 | 28479 | 23319 | 23881 | 23881 | 23881 | 23916 | 23916 | 23916 | 29068 | 29094 |
| 5.1. | ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ», | 435102 | 416089 | 466101 | 476131 | 468940 | 491616 | 478316 | 490041 | 540132 | 543436 | 557239 | 588829 | 625833 | 659633 | 668257 |
|  | ул. Окружное шоссе, 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | АО «ВОМЗ», ул. Мальцева, 54, магистраль Луч | 112464 | 108807 | 76333 | 92252 | 95269 | 93843 | 98310 | 101442 | 104557 | 104588 | 109003 | 109541 | 109541 | 118367 | 118378 |
| 5.3. | ООО «ТеплоЦентрСтрой», | 9503 | 9514 | 10717 | 10730 | 11306 | 10500 | 11252 | 11252 | 11252 | 11252 | 11252 | 11252 | 11252 | 11252 | 11252 |
|  | ул. Гагарина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. | АО «Вологдагортеплосеть», | 12050 | 12050 | 12425 | 10180 | 12060 | 14080 | 11949 | 11949 | 11949 | 11949 | 11949 | 11949 | 11949 | 11949 | 11949 |
|  | Костромская, 3а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. | АО «Вологдагортеплосеть» | 88914 | 83368 | 88699 | 84219 | 101501 | 93160 | 87730 | 100696 | 100696 | 100696 | 114538 | 270966 | 271235 | 420054 | 482658 |
|  | Залинейная, 22-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6. | ООО «ТеплоЭнергоСбыт», | 3790 | 7170 | 11764 | 15513 | 19296 | 19296 | 22144 | 43969 | 43969 | 43969 | 43969 | 43969 | 43969 | 43969 | 115726 |
|  | ул. Возрождения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7. | Котельная Вологодская дистанция гражданских сооружений, водоснабжения и водоотведения Вологодского отделения «СЖД»- филиал «Российские железные дороги», ул. Товарная, д.5 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого в Северо-Западный районе отпуск в сеть |  | 662099 | 637274 | 666315 | 689301 | 708648 | 722771 | 709976 | 759625 | 812554 | 815889 | 847949 | 1036506 | 1073778 | 1265223 | 1408220 |
| 6.1. | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2», Советский проспект, 141а | 513406 | 480083 | 492662 | 537604 | 512381 | 519708 | 472190 | 562033 | 548848 | 522126 | 515649,5 | 539158 | 539158 | 539158 | 539158 |
|  | магистраль Центр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | АО «ВОМЗ», | 161839 | 156577 | 185196 | 179078 | 184933 | 182167 | 190836 | 196918 | 202963 | 203023 | 211594 | 212639 | 212639 | 229771 | 229794 |
|  | ул. Мальцева, 54, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Магистраль Центр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | ОАО «Вологодский ВРЗ», | 56175 | 56175 | 37973 | 0 | 56175 | 56175 | 56175 | 56175 | 56175 | 56175 | 56175 | 56175 | 56175 | 56175 | 56175 |
|  | ул. Товарная, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. | АО «Вологдагортеплосеть», | 51780 | 48595 | 52352 | 53647 | 51964 | 53747 | 51894 | 51894 | 56712 | 56712 | 58336 | 66804 | 68990 | 70488 | 70863 |
|  | ул. Маяковского, 22а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5. | АО «Вологдагортеплосеть», | 33640 | 31096 | 31693 | 30779 | 30631 | 31255 | 31254 | 36278 | 37917 | 37917 | 37917 | 37917 | 39478 | 39977 | 39977 |
|  | ул. Пролетарская, 73а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6. | АО «Вологдагортеплосеть», | 1494 | 1374 | 1286 | 1042 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 |
|  | ул. Турундаевская, 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.7. | Котельная Дирекции по тепловодоснабжению Северной железной Дороги – филиал ОАО «Российские железные дороги», ул. Кирова, д. 79 | 151 | 151 | 151 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого в Центральном районе отпуск |  | 818485 | 774051 | 801313 | 802428 | 837374 | 844342 | 803639 | 904588 | 903627 | 876965 | 880683 | 913705 | 917452 | 936581 | 936979 |
| 7.1. | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2», Советский проспект, 141а, | 278611 | 259555 | 284258 | 290434 | 322073 | 277043 | 295123 | 329656 | 306419 | 306226 | 318045 | 319379 | 319379 | 319379 | 319379 |
|  | магистраль Южная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | АО «Вологдагортеплосеть», ул. Говоровский проезд., 4 | 26136 | 26136 | 5889 | 6489 | 15937 | 15937 | 15937 | 15937 | 15937 | 15937 | 15937 | 15937 | 15937 | 15937 | 15937 |
| 7.3. | АО «Вологдагортеплосеть» | 887 | 887 | 922 | 887 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 |
|  | ул. Пошехонское шоссе, 42а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4. | ООО «СпецКомСервис», | 3840 | 3382 | 3103 | 3261 | 4288 | 4288 | 4288 | 4288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ул. Московское шоссе, 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5. | АО «Вологдагортеплосеть», ул. Можайского, 15а | 36736 | 34605 | 41177 | 41985 | 39203 | 39203 | 39203 | 40605 | 43215 | 43215 | 44004 | 44004 | 44004 | 44807 | 44807 |
| 7.6. | ООО «Теплосила», | 33011 | 33011 | 30207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Пошехонское шоссе, 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.7. | СХПК Комбинат «Тепличный», | 145508 | 140987 | 148474 | 158873 | 149911 | 149911 | 149911 | 149911 | 149911 | 149911 | 149911 | 149911 | 149911 | 149911 | 149911 |
|  | ул. Ярославская, 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8. | АО «Вологдагортеплосеть», | 59372 | 64696 | 64187 | 75169 | 91944 | 84758 | 96125 | 96125 | 96125 | 96125 | 107395 | 138726 | 138726 | 164175 | 164175 |
|  | ул. Пошехонское шоссе, 23а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.9. | АО «Вологдагортеплосеть», | 6730 | 5784 | 6210 | 6427 | 6520 | 7264 | 6502 | 6502 | 6502 | 6502 | 17019 | 17019 | 17019 | 17019 | 17019 |
|  | ул. Пошехонское шоссе, 36а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.10. | АО «Вологдагортеплосеть», | 64886 | 62025 | 65415 | 64989 | 68266 | 72264 | 67079 | 67079 | 67079 | 67079 | 67079 | 67079 | 67079 | 71566 | 71566 |
|  | ул. Болонина, 23а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.11. | Филиал ФГУП РТПС «Вологодский ОРТПЦ», | 1550 | 1352 | 1706 | 1787 | 1839 | 1839 | 1839 | 1839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ул. Московское шоссе, 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.12. | ОАО «Стройиндустрия», | - | - | - | 3705 | 4016 | 4016 | 4016 | 4016 | 4016 | 4016 | 4016 | 4016 | 36466 | 36466 | 36466 |
|  | ул. Архангельская, 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого в Южном районе отпуск |  | 657267 | 632420 | 651548 | 654006 | 704463 | 656989 | 680489 | 716424 | 689670 | 689477 | 723872 | 756537 | 788987 | 819726 | 819726 |
| Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2», |  | 69600 | 64889 | 715548 | 44467 | 44266 | 23467 | 33666 | 24411 | 40111 | 22636 | 37124 | 37788 | 37788 | 37788 | 37788 |
| Советский проспект, 141а, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленная зона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого в Промышленной зоне |  | 69600 | 64889 | 715548 | 44467 | 44266 | 23467 | 33666 | 24411 | 40111 | 22636 | 37124 | 37788 | 37788 | 37788 | 37788 |
| Всего по МО отпуск |  | 2913218 | 2794956 | 3506834 | 2830084 | 2943071 | 2922412 | 2885140 | 3076799 | 3130109 | 3079921 | 3194202 | 3598107 | 3679533 | 4007446 | 4298591 |

  - Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми могут быть заключены долгосрочные договоры

В соответствии с федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»:

- «долгосрочные тарифы» – тарифы в сфере теплоснабжения, установленные на долгосрочный период регулирования на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности регулируемых организаций в числовом выражении или в виде формул;

- «долгосрочные параметры регулирования» – параметры расчета тарифов, устанавливаемые органом регулирования на долгосрочный период регулирования, в течение которого они не пересматриваются.

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» устанавливаются правовые основы экономических отношений, возникающих в связи с производством, передачей, потреблением тепловой энергии, тепловой мощности, теплоносителя с использованием систем теплоснабжения, созданием, функционированием и развитием таких систем.

Установленные правовые основы кардинально отличаются от ранее действовавших. Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Федеральный закон «О теплоснабжении») изменил не только принципы государственной политики в сфере теплоснабжения, полномочия органов власти и органов местного самоуправления, но и правовую регламентацию отношений теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей.

Федеральный закон «О теплоснабжении» определил семь разновидностей договоров:

- договор теплоснабжения;

- долгосрочный договор теплоснабжения;

- долгосрочный договор теплоснабжения, заключенный в установленном Правительством РФ порядке между потребителями тепловой энергии и теплоснабжающими организациями по ценам, определенным соглашением сторон;

- договор поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя;

- договор оказания услуг по передаче тепловой энергии и (или) теплоносителя;

- договор о подключении к системе теплоснабжения;

- договор оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности.

Долгосрочные тарифы устанавливаются органом регулирования для регулируемой организации как в числовом выражении, так и в виде формул отдельно на каждый год долгосрочного периода регулирования на основании определенных органом регулирования для такой регулируемой организации значений долгосрочных параметров регулирования ее деятельности и иных прогнозных параметров регулирования. Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности регулируемой организации, для которой устанавливаются такие тарифы, определяются органом регулирования на весь долгосрочный период регулирования и в течение него не пересматриваются.

Орган регулирования ежегодно в течение долгосрочного периода регулирования осуществляет корректировку долгосрочного тарифа, ранее установленного на год, следующий за истекающим годом, в соответствии с методическими указаниями по расчету цен (тарифов) в сфере теплоснабжения с учетом отклонения значений параметров регулирования деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования от значений таких параметров, учтенных при расчете долгосрочных тарифов, за исключением долгосрочных параметров регулирования. Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки необходимой валовой выручки, установленной в методических указаниях по расчету цен (тарифов) в сфере теплоснабжения и включающей следующие показатели:

- отклонение объема товаров (услуг), реализуемых в ходе осуществления регулируемой деятельности, от объема, учтенного при установлении тарифов для регулируемой организации;

- отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, установленных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от значений, которые были использованы органом регулирования при установлении тарифов;

- отклонение уровня неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных расходов, который был использован органом регулирования при установлении тарифов;

- отклонение изменения количества и состава производственных объектов регулируемой организации от изменения, учтенного при установлении тарифов;

- реализация (ввод производственных объектов в эксплуатацию) и изменение утвержденной инвестиционной программы;

- изменение уровня доходности долгосрочных государственных долговых обязательств по сравнению с уровнем, учтенным при расчете необходимой валовой выручки;

- отклонение уровня надежности и качества продукции поставляемых товаров и оказываемых услуг (уровня надежности теплоснабжения) от установленного уровня;

- отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых показателей;

- отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы - в случае, если в отношении регулируемой организации утверждена программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

При этом, если отклонение выручки регулируемой организации, полученной по начислению за первые шесть месяцев текущего года, составляет 10 и более процентов от величины, равной произведению установленной на текущий год долгосрочного периода регулирования необходимой валовой выручки и доли необходимой валовой выручки такой организации в предыдущем периоде регулирования, полученной такой организацией по начислению за первые шесть месяцев предыдущего периода регулирования, при корректировке тарифов, помимо данных за истекший год, учитываются данные за первые шесть месяцев текущего года.

Прерогатива заключения долгосрочных договоров принадлежит единой теплоснабжающей организации.

В настоящее время отсутствует информация о долгосрочных договорах на теплоснабжение в городе Вологде.

- ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Спрос на тепловую мощность потребителей по источникам тепловой энергии в разрезе районов

| № п/п | Котельная | Промыш-ленная | Договоры с |  |  | Прямые договоры |  |  | Площадь | Число потребителей с ГВС | Нагрузка на источнике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | АО «Вологдагортеплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Нагрузка отопление | Нагрузка ГВС ср | Нагрузка вентиляция | Нагрузка отопление | Нагрузка ГВС ср | Нагрузка вентиляция |  |  |  |
|  |  | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | тыс. м2 | чел. | Гкал/ч |
| 1 | УПТК ОАО «Вологодавтодор» | 0,436 | 0,187102 | 0 | 0 | 0,112 | 0 | 0 | 2,149 | 0 | 0,735 |
| Ананьино |  | 0,436 | 0,187102 | 0 | 0 | 0,112 | 0 | 0 | 2,149 | 0 | 0,735 |
| 1 | ФКУ УК УФСИН России по Вологодской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,94 | 0,25 | 0 | 3,7 | 148 | 1,19 |
| 2 | АО «Агростройконструкция» | 7,78 | 32,27 | 5,1 | 2,26 | 31,79 | 0 | 0 | 320,7 | 14624 | 79,2 |
| 3 | АО «Вологдагортеплосеть» | 0 | 15,99 | 0,97 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 161,02 | 1469 | 17 |
|  | ул. Чернышевского 84а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | АО «Вологдагортеплосеть» | 0 | 3,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,67 | 0 | 3,84 |
|  | ул. Энгельса 54а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | АО «Вологдагортеплосеть» | 0 | 1,94 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,78 | 0 | 2,01 |
|  | ул. Набережная 6 Армии, 91а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | АО «Вологдагортеплосеть» | 0 | 3,77 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,3 | 651 | 4,02 |
|  | ул. Добролюбова, 15а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | АО «Вологдагортеплосеть» ул. Красноармейская, 27 | 0 | 14,57 | 1,11 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 133,91 | 2245 | 15,74 |
| 8 | АО «Вологдагортеплосеть» | 0 | 3,22 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,66 | 154 | 3,35 |
|  | ул. Комсомольская, 7б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | АО «Вологдагортеплосеть» | 0 | 3,66 | 0,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,03 | 960,45 | 4 |
|  | Старое шоссе, 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | АО «Вологдагортеплосеть» | 0 | 13,84 | 0,81 | 0,48 | 0 | 0 | 0 | 114,13 | 1793 | 15,13 |
|  | ул. Горького, 130а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | АО «Вологдагортеплосеть» | 0 | 15,6 | 1,33 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 152,8 | 3037 | 17,02 |
|  | ул. Горького, 99а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | АО «Вологдагортеплосеть» | 0 | 19,06 | 2,32 | 0,73 | 0 | 0 | 0 | 211 | 7484 | 22,11 |
|  | ул. К. Маркса, 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | АО «Вологдагортеплосеть» | 0 | 16,75 | 2,97 | 0,62 | 0 | 0 | 0 | 206,19 | 7513 | 20,34 |
|  | ул. Разина, 53б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ОАО «Совхоз Заречье» | 0 | 2 | 0,23 | 0 | 5,71 | 1,78 | 1 | 25,04 | 853 | 10,73 |
| 15 | АО «Вологдагортеплосеть» | 0 | 20,55 | 1,7 | 0,23 | 0 | 0 | 0 | 181,65 | 4551 | 22,48 |
|  | ул. Машиностроительная, 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ОАО «Стройиндустрия» | 20,67 | 0,24 | 0,06 | 0,1 | 17,3 | 6,24 | 0,8 | - | - | 45,4 |
| 17 | АО «ПАТП №2» | 0 | 0,54 | 0,05 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 7467 | 193 | 0,99 |
|  | ул. Чернышевского, 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | АО «ВОЭК» | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | нд | нд | 2,5 |
|  | ул. Чернышевского, 132 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ООО «Вологодский судостроительно-судоремонтный завод», | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,43 | 1,29 | 0 | нд | нд | 2,72 |
|  | ул. Машиностроительная, 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заречный район |  | 28,45 | 167,84 | 17,43 | 4,6 | 60,07 | 9,56 | 1,8 | 9106,58 | 45675,45 | 289,77 |
| 1 | АО УОМЗ ВГМХА им. Н.В. Верещагина | 4,93 | 0 | 0 | 0 | 0,72 | 0 | 0 | 0,6 | 0 | 5,7 |
| 2 | АО «Вологдагортеплосеть» | 0 | 19,52 | 1,49 | 0,38 | 0 | 0 | 0 | 157,46 | 3996 | 21,4 |
|  | с. Молочное, ул. Ленина 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Молочное |  | 4,93 | 19,52 | 1,49 | 0,38 | 0,72 | 0 | 0 | 158,06 | 3996 | 27,1 |
| 1 | АО «Вологдагортеплосеть» | 0 | 8,52 | 1,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,52 | 3189 | 9,6 |
|  | ул. Колхозная 71а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прилуки |  | 0 | 8,52 | 1,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,52 | 3189 | 9,6 |
| 1 | ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ» | 20 | 132,03 | 21,43 | 14,88 | 3,96 | 0,12 | 1,46 | 1445,49 | 57754 | 193,9 |
| 2 | АО «ВОМЗ» | 0,28 | 28,44 | 3,48 | 0,91 | 4,02 | 0,54 | 0,84 | 179,85 | 5860 | 38,5 |
|  | магистраль Луч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ООО «ТеплоЦентрСтрой» | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,37 | 0,49 | 2,42 | 53,6 | 2160 | 6,3 |
| 4 | АО «Вологдагортеплосеть», ул. Костромская, 3а | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,54 | 0 | 0 | 70 | 2400 | 6,5 |
| 5 | ООО «ТеплоЭнергоСбыт» | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,34 | 2,36 | 0 | н/д | н/д | 4,7 |
| 6 | АО «Вологдагортеплосеть» | 0,78 | 34,15 | 2,83 | 3,44 | 0 | 0 | 0 | 213,05 | 7543 | 41,2 |
|  | ул. Залинейная 22а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | АО«Вологдагортеплосеть», ул. Товарная, д.5 | 0 | 0,0258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0,0258 |
| Северо-Западный район |  | 21,06 | 194,6458 | 27,74 | 19,23 | 20,23 | 3,51 | 4,72 | 1961,99 | 75717 | 291,1258 |
| 1 | Вологодская ТЭЦ | 10,607 | 175,162 | 21,812 | 12,668 | 8,0623 | 1,62687 | 0,9031 | нд | 1169 | 220,23 |
|  | ПАО «ТГК-2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | магистраль Центр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | АО «ВОМЗ» | 42,63 | 31,03 | 4,61 | 0,97 | 14,1 | 5,09 | 13,97 | 338,5 | 11375 | 112,4 |
|  | Магистраль Центр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ОАО «Вологодский ВРЗ» | 14,6 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,36 | 0 | 14,6 |
| 4 | АО «Вологдагортеплосеть» | 0 | 16,9 | 1,85 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 173,5 | 6002 | 18,8 |
|  | ул. Маяковского 22а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | АО «Вологдагортеплосеть» | 0 | 11,01 | 0,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,74 | 2748 | 11,9 |
|  | ул. Пролетарская 73а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | АО «Вологдагортеплосеть» | 0 | 0,28 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,39 | 62 | 0,3 |
|  | ул. Турундаевская 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | АО «Вологдагортеплосеть», ул. Кирова, 79 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 |
| Центральный район |  | 67,837 | 234,432 | 29,202 | 13,658 | 22,1623 | 6,71687 | 14,8731 | 654,49 | 21356 | 378,25 |
| 1 | Вологодская ТЭЦ | 0 | 90,403 | 14,469 | 1,61 | 0,313 | 0,058 | 0,109 | нд | 1 | 106,96 |
|  | ПАО «ТГК-2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Магистраль Южная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | АО «Вологдагортеплосеть», Говоровский проезд | 2,41 | 4,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 | 0 | 7,4 |
| 3 | ПО «Вологодские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Северо-Запад» ПС Южная | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 |
| 4 | ООО «Аспект-В» | 0 | 1,22 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,58 | 25 | 1,3 |
| 5 | АО «Вологдагортеплосеть», Можайского, 15а | 3,59 | 3,72 | 0,39 | 0,13 | 3,99 | 1,02 | 5,58 | 37,65 | 947 | 18,4 |
| 6 | СХПК «Комбинат «Тепличный» | 60,78 | 9,12 | 0,73 | 0 | 0 | 0,06 | 0,14 | 76,34 | 2095 | 70,8 |
| 7 | АО «Вологдагортеплосеть» | 0 | 29,79 | 5,09 | 11,6 | 0 | 0 | 0 | 230,77 | 9093 | 46,5 |
|  | Пошехонское шоссе 23а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | АО «Вологдагортеплосеть» | 0 | 2,72 | 0,32 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 11,86 | 184 | 3,1 |
|  | Пошехонское шоссе 36а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | АО «Вологдагортеплосеть» | 0 | 21,18 | 2,23 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 224,25 | 6381 | 23,5 |
|  | ул. Болонина 23а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Филиал ФГУП РТПС «Вологодский ОРТПЦ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,65 | 0,03 | 0,03 | 4,88 | 0 | 0,7 |
| 11 | ОАО «Стройиндустрия», Архангельская, 6 |  |  |  |  | 1,8 | 1,7 | 0 |  |  | 3,5 |
| Южный |  | 66,78 | 163,323 | 23,259 | 13,49 | 6,753 | 2,81 | 5,75 | 596,03 | 18726 | 282,36 |

Приложение 2

Проекты перспективной застройки в г. Вологде

Схема расположения промышленных площадок на территории города Вологды

Приложение 3

Обоснование удельных показателей потребления тепловой энергии

При расчете удельных показателей теплопотребления принимаются следующие климатические данные:

Таблица 3.1

Параметры наружного воздуха по г. Вологде

| Месяцы | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ОЗП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СНиП, 0С | -12,6 | -11,6 | -5,9 | 2,3 | 9,6 |  |  |  | 9,1 | 2,5 | -3,5 | -8,9 | -4,1 |
| ОЗП | 31 | 28 | 31 | 30 | 16 |  |  |  | 15 | 31 | 30 | 31 | 231 |
| Период ГВС | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 16 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 350 |

Требования нормативных документов к теплопотреблению жилых и общественных зданий

В соответствии с Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 28 марта 2012 года № 258) установлены нормативные значения нормируемого удельного расхода тепловой энергии на отопление многоквартирного или индивидуального жилого дома (таблица 3.2).

Таблица 3.2

Значения нормируемого удельного расхода тепловой энергии на отопление многоквартирного дома или жилого дома, ккал/ч на м2

| Количество этажей | Расчетная температура наружного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -10 0С | -15 0С | -20 0С | -25 0С | -30 0С | -35 0С | -40 0С | -45 0С | -50 0С | -55 0С |
| I. Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года постройки включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 128 | 134 | 140 | 145 | 149 | 151 | 158 | 163 | 169 | 176 |
| 2 | 121 | 127 | 128 | 135 | 138 | 140 | 146 | 152 | 161 | 167 |
| 3 - 4 | 67 | 72 | 78 | 83 | 86 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| 5 - 9 | 56 | 60 | 64 | 69 | 72 | 77 | 79 | 85 | 87 | 93 |
| 10 | 50 | 59 | 63 | 66 | 69 | 74 | 75 | 80 | 84 | 89 |
| 11 | 48 | 57 | 61 | 66 | 69 | 74 | 75 | 80 | 84 | 89 |
| 12 | 48 | 57 | 61 | 66 | 69 | 73 | 74 | 79 | 83 | 88 |
| 13 | 49 | 58 | 62 | 68 | 69 | 74 | 76 | 81 | 85 | 90 |
| 14 | 49 | 58 | 63 | 69 | 71 | 75 | 78 | 82 | 87 | 91 |
| 15 | 51 | 60 | 64 | 71 | 72 | 76 | 79 | 84 | 88 | 93 |
| 16 и более | 53 | 62 | 66 | 73 | 74 | 78 | 82 | 86 | 91 | 95 |
| II. Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года постройки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 34 | 40 | 45 | 51 | 57 | 63 | 68 | 74 | 81 | 86 |
| 2 | 29 | 33 | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 | 63 | 68 | 73 |
| 3 | 28 | 33 | 37 | 43 | 48 | 52 | 57 | 62 | 67 | 72 |
| 4 - 5 | 24 | 28 | 32 | 37 | 41 | 45 | 49 | 54 | 58 | 62 |
| 6 - 7 | 23 | 27 | 30 | 35 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 |
| 8 | 22 | 25 | 29 | 33 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 55 |
| 9 | 22 | 24 | 29 | 33 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 55 |
| 10 | 20 | 24 | 27 | 31 | 34 | 38 | 41 | 45 | 49 | 52 |
| 11 | 20 | 23 |  | 31 | 34 | 38 | 41 | 45 | 49 | 52 |
| 12 и более | 20 | 23 | 26 | 30 | 33 | 37 | 40 | 43 | 47 | 50 |

В Приказе Министерства регионального развития Российской Федерации от 17 мая 2011 года № 224 «Об утверждении требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений» приведены значения нормируемого базового удельного показателя тепловой энергетической эффективности для вновь строящихся и реконструируемых зданий различного назначения (таблицы 3.3. -3.5).

Таблица 3.3

Базовый уровень нормируемого суммарного удельного расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых домов, од

от

ноквартирных отдельно стоящих и блокированных, за отопительный период, Вт·ч/(м2·ºС·сут)

| Отапливаемая площадь домов, м2 | С числом этажей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 60 и менее | 38,9 |  |  |  |
| 100 | 34,7 | 37,5 |  |  |
| 150 | 30,6 | 33,3 | 36,1 |  |
| 250 | 27,8 | 29,2 | 30,6 | 31,9 |
| 400 |  | 25,0 | 26,4 | 27,8 |
| 600 |  | 22,2 | 23,6 | 25,0 |
| 1000 и более |  | 19,4 | 20,8 | 22,2 |

Таблица 3.4

Базовый уровень нормируемого суммарного удельного расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилых и общественных зданий за отопительный период, Вт∙ч/(м2 ºС сут.) или Вт∙ч/(м3 ºС сут.)

| Типы зданий | Этажность зданий |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4-5 | 6-7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Жилые, гостиницы, общежития | 31,3 | 33,4 | 28,1 | 23,6 | 22,2 | 21,1 | 20 | 19,4 |
| 2. Общественные (с односменным и 1,5 сменным ре- жимом работы) | 43,6 | 30,8 | 28,9 | 26,3 | 23,9 | 22,3 | 21,4 | 20,2 |
| 3.Поликлиники и лечебные учреж- дения (с 1,5-сменным режимом работы и круглосуточным) | 33,8 | 32,8 | 31,8 | 30,8 | 29,3 | 28,3 | 27,7 | 26,9 |
| 4. Дошкольные учреждения | 36 | 36 | 36 |  |  |  |  |  |
| 5. Административного назначения (офисы) | 34,2 | 31,2 | 27,7 | 24,7 | 21,6 | 19,8 | 18,6 | 18,4 |
| 6. Сервисного обслуживания, куль- турно-досуговой деятельности и складов при t = 20 °С t= 18 °С t= 13-17 °С | 6,4 5,9 5,3 | 6,1 5,7 5,1 | 5,8 5,3 4,9 | 5,5 5,1 4,7 |  |  |  |  |

Таблица 3.5

Базовый уровень нормируемого суммарного удельного расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение многоквартирных домов, в том числе на отопление и вентиляцию отдельно, кВт∙ч/(м2год)

| Наименование удельного показателя | Градусо- сутки отопи тельного периода. °С сут. | Базовое значение |  | Нормируемое значение, уста- навливаемое со дня вступления в силу требований энергетической эффективности |  | Нормируемое значение, уста- навливаемое с 01.01.2016 |  | Нормируемое значение, уста- навливаемое с 01.01.2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | эт. | 12 эт. выше | эт. | 12 эт. и выше | эт. | 12 эт. и выше | эт. | 12 эт. и выше |
| Удельное теплопотреб- ление на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в много квартирных жилых до- мах 5-12 этажей | 2000 | 168 | 158 | 142 | 135 | 117 | 112 | 100 | 95 |
|  | 4000 | 216 | 196 | 182 | 168 | 150 | 140 | 128 | 118 |
|  | 6000 | 264 | 234 | 222 | 201 | 183 | 168 | 156 | 141 |
|  | 8000 | 312 | 272 | 262 | 134 | 216 | 196 | 184 | 164 |
|  | 10000 | 360 | 310 | 302 | 267 | 249 | 224 | 212 | 187 |
|  | 12000 | 408 | 348 | 342 | 300 | 282 | 252 | 240 | 210 |
| В том числе, удельный расход тепловой энер- гии на отопление и вен- тиляцию в многоквар- тирных жилых домах 5- 12 этажей | 2000 | 48 | 38 | 40 | 33 | 33 | 28 | 28 | 23 |
|  | 4000 | 96 | 76 | 80 | 66 | 66 | 56 | 56 | 46 |
|  | 6000 | 144 | 114 | 120 | 99 | 99 | 84 | 84 | 69 |
|  | 8000 | 192 | 152 | 160 | 132 | 132 | 112 | 112 | 92 |
|  | 10000 | 240 | 190 | 200 | 165 | 165 | 140 | 140 | 115 |
|  | 12000 | 288 | 228 | 240 | 198 | 198 | 168 | 168 | 138 |

Указанные выше значения принимаются для дальнейшего расчета удельных показателей энергопотребления перспективной застройки.

Пункт 15 постановления Правительства РФ от 25 январь 2011 года № 18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов» в определяет требования к энергоэффективности для вновь строящихся и реконструируемых зданий последующих лет строительства по отношению к базовому уровню: «После установления базового уровня требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений требования энергетической эффективности должны предусматривать уменьшение показателей, характеризующих годовую удельную величину расхода энергетических ресурсов в здании, строении, сооружении, не реже 1 раза в 5 лет: с января 2011 года (на период 2011 - 2015 годов) - не менее чем на 15 процентов по отношению к базовому уровню, с 1 января 2016 года (на период 2016-2020 годов) - не менее чем на 30 процентов по отношению к базовому уровню и с 1 января 2020 года - не менее чем на                           40 процентов по отношению к базовому уровню».

Положениями Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 июня 2016 года № 399/пр «Об утверждении Правил определения классов энергетической эффективности многоквартирных домов» утверждены классы энергоэффективности жилых домов (таблица 3.6).

Таблица 3.6

Классы энергетической эффективности

| Обозначение класса энергетической эффективности | Наименование класса энергетической эффективности | Величина отклонения значения фактического удельного годового расхода энергетических ресурсов от базового уровня, % |
| --- | --- | --- |
| А++ | Высочайший | - 60 включительно и менее |
| А+ | Высочайший | от - 50 включительно до - 60 |
| А | Очень высокий | от - 40 включительно до - 50 |
| В | Высокий | от - 30 включительно до - 40 |
| С | Повышенный | от - 15 включительно до - 30 |
| D | Нормальный | от 0 включительно до - 15 |
| Е | Пониженный | от + 25 включительно до 0 |
| F | Низкий | от + 50 включительно до +25 |
| G | Очень низкий | более + 50 |

Обоснование расчетных показателей теплопотребления

Расчетные нормативные тепловые потоки (расходы теплоты) на отопление (вентиляцию) жилых зданий постройки до 1999 г. включительно и зданий постройки после 1999 г., исходя из требований постановления Правительства РФ от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме» (далее – постановление Правительства РФ № 306), а также расчетные нормативные годовые расходы теплоты представлены в таблице 3.7, таблице 3.8.

Таблица 3.7

Значение нормируемого удельного расхода тепловой энергии на отопление многоквартирного дома или жилого дома по постановлению Правительства РФ № 306

| Этажность здания | Жилые здания строительства до 1999 г. | Жилые здания строительства после 1999 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 149,4 | 58,2 |
| 2 | 138,4 | 49,0 |
| 3 | 86,4 | 48,8 |
| 4 | 86,4 | 41,8 |
| 5 | 73,0 | 41,8 |
| 6 | 73,0 | 38,8 |
| 7 | 73,0 | 38,8 |
| 8 | 73,0 | 36,8 |
| 9 | 73,0 | 36,8 |
| 10 | 70,0 | 34,8 |
| 11 | 70,0 | 34,8 |
| 12 | 69,8 | 33,8 |
| 13 | 70,0 | 33,8 |
| 14 | 71,8 | 33,8 |
| 15 | 72,8 | 33,8 |
| 16 и более | 74,8 | 33,8 |

Таблица 3.8

Годовой нормируемый расход тепловой энергии на отопление многоквартирного дома или жилого дома по постановлению Правительства РФ № 306

| Этажность здания | Жилые здания строительства до 1999 г. | Жилые здания строительства после 1999 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0,3643 | 0,1419 |
| 2 | 0,3375 | 0,1195 |
| 3 | 0,2107 | 0,1190 |
| 4 | 0,2107 | 0,1019 |
| 5 | 0,1780 | 0,1019 |
| 6 | 0,1780 | 0,0946 |
| 7 | 0,1780 | 0,0946 |
| 8 | 0,1780 | 0,0897 |
| 9 | 0,1780 | 0,0897 |
| 10 | 0,1707 | 0,0849 |
| 11 | 0,1707 | 0,0849 |
| 12 | 0,1702 | 0,0824 |
| 13 | 0,1707 | 0,0824 |
| 14 | 0,1751 | 0,0824 |
| 15 | 0,1775 | 0,0824 |
| 16 и более | 0,1824 | 0,0824 |

Расчетные показатели зданий построенных после 2000 года по базовым значениям (класс «C» по Постановлению Правительства РФ № 18) представлены в таблице 3.9.

Таблица 3.9

Нормируемый базовый (класс энергоэффективности «С») удельный расход тепловой энергии на отопление (вентиляцию) малоэтажных жилых домов одноквартирных отдельно стоящих и блокированных, за отопительный период, Гкал/м2

| Отапливаемая площадь домов, м2 | С числом этажей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Здания строительства 2000-2011 гг. Базовые значения класс С |  |  |  |  |
| 60 и менее | 0,1808 |  |  |  |
| 100 | 0,1612 | 0,1744 |  |  |
| 150 | 0,1424 | 0,1548 | 0,1679 |  |
| 250 | 0,1292 | 0,1357 | 0,1424 | 0,1483 |
| 400 |  | 0,1163 | 0,1228 | 0,1292 |
| 600 |  | 0,1032 | 0,1096 | 0,1163 |
| 1000 и более |  | 0,0903 | 0,0967 | 0,1032 |

Прямой пересчет нормируемых базовых удельных расходов теплоты на расчетные часовые расходы теплоты на отопление зданий при расчетной температуре наружного воздуха приведен в таблице 3.10.

Таблица 3.10

Расчетные базовые удельные расходы теплоты на отопление (вентиляцию) малоэтажных жилых домов одноквартирных отдельно стоящих и блокированных, ккал/(ч м2)

| Отапливаемая площадь домов, м2 | С числом этажей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Здания строительства 2000-2011 гг. Базовые значения класс «С» |  |  |  |  |
| 60 и менее | 72,6 |  |  |  |
| 100 | 64,7 | 70,0 |  |  |
| 150 | 57,2 | 62,1 | 67,4 |  |
| 250 | 51,9 | 54,5 | 57,2 | 59,6 |
| 400 |  | 46,7 | 49,3 | 51,9 |
| 600 |  | 41,4 | 44,0 | 46,7 |
| 1000 и более |  | 36,2 | 38,8 | 41,4 |

В таблице 3.11 и таблице 3.12 приведены данные расчетов удельного потребления тепловой энергии по СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» (далее – СНиП 23-02-2003), а в таблице 3.13 сводные данные по различным методикам.

Таблица 3.11

Нормируемый (базовый) удельный годовой расход тепловой энергии на отопление (вентиляцию) жилых многоквартирных и общественных зданий строительства 2000 - 2011 годов, за отопительный период (данные СНиП 23-02-2003), Гкал/м2

| Этажность | ЖД, гостиницы | Общественные |  | Поликлиники, больницы |  | Дошкольные | Администра-тивные | Бытового, культурного обслуживания |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 смена | 1,5 смены | 1,5 смены | круглосуточно |  |  | при температурах, 0С |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 18 | 13-17 |
| 11 1 |  | 0,1545 | 0,1725 | 0,1572 | 0,1758 | 0,1863 | 0,1526 | 0,0287 | 0,0241 | 0,0189 |
| 2 |  | 0,1376 | 0,1555 | 0,1524 | 0,1710 | 0,1863 | 0,1393 | 0,0272 | 0,0234 | 0,0182 |
| 3 |  | 0,1290 | 0,1474 | 0,1479 | 0,1665 | 0,1863 | 0,1237 | 0,0258 | 0,0217 | 0,0174 |
| 4, 5 | 0,1096 | 0,1175 | 0,1354 | 0,1431 | 0,1617 |  | 0,1104 | 0,0251 | 0,0210 | 0,0167 |
| 6, 7 | 0,1032 | 0,1068 | 0,1247 | 0,1361 | 0,1553 |  | 0,0965 | 0,0246 | 0,0205 | 0,0162 |
| 8, 9 | 0,0982 | 0,0996 | 0,1175 | 0,1316 | 0,1507 |  | 0,0884 |  |  |  |
| 10, 11 | 0,0929 | 0,0955 | 0,1139 | 0,1287 | 0,1479 |  | 0,0831 |  |  |  |
| 12-25 | 0,0903 | 0,0903 | 0,1077 | 0,1252 | 0,1440 |  | 0,0822 |  |  |  |

Таблица 3.12

Нормируемый (базовый) удельный часовой расход тепловой энергии на отопление (вентиляцию) жилых многоквартирных и общественных зданий постройки 2000-2011 годов (данные СНиП 23-02-2003), ккал/ч/ м2

| Тип здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этажность | ЖД, гостиницы | Общественные |  | Поликлиники, больницы |  | Дошкольные | Администра-тивные | Бытового, культурного обслуживания |  |  |
|  |  | 1 смена | 1,5 смены | 1,5 смены | круглосуточно |  |  | при температурах, 0С |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 18 | 13-17 |
| 11 1 |  | 62,0 | 69,2 | 63,1 | 70,6 | 74,8 | 61,3 | 11,5 | 9,7 | 7,6 |
| 2 |  | 55,2 | 62,4 | 61,2 | 68,7 | 74,8 | 55,9 | 10,9 | 9,0 | 7,3 |
| 3 |  | 51,8 | 59,2 | 59,4 | 66,8 | 74,8 | 49,7 | 10,4 | 8,7 | 7,0 |
| 4, 5 | 44,0 | 47,2 | 54,4 | 57,4 | 64,9 |  | 44,3 | 10,1 | 8,4 | 6,7 |
| 6, 7 | 41,4 | 42,9 | 50,1 | 54,7 | 62,3 |  | 38,7 | 9,9 | 8,2 | 6,5 |
| 8, 9 | 39,4 | 40 | 47,2 | 52,8 | 60,5 |  | 35,5 |  |  |  |
| 10, 11 | 37,3 | 38,4 | 45,7 | 51,7 | 59,4 |  | 33,4 |  |  |  |
| 12-25 | 36,2 | 36,2 | 43,2 | 50,2 | 57,8 |  | 33 |  |  |  |

Таблица 3.13

Нормативные удельные расходы теплоты на отопление жилых многоквартирных зданий

| Этажность здания | Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.06. № 306 |  | СНиП 23-02-02003 |  | Постановление Правительства Российской Федерации от 25.01.11 № 18 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 1999 | после 1999 | прямой пересчет | с учетом поправок | Прямой пе- ресчет | С учетом поправок |
| 1 | 149,4 | 58,2 |  |  |  |  |
| 2 | 138,4 | 49 |  |  |  |  |
| 3 | 86,4 | 48,8 |  |  |  |  |
| 4 | 86,4 | 41,8 | 44,0 | 54,9 | 37,4 | 48,3 |
| 5 | 73,0 | 41,8 | 44,0 | 54,9 | 37,4 | 48,3 |
| 6 | 73,0 | 38,8 | 41,4 | 52,3 | 35,2 | 46,1 |
| 7 | 73,0 | 38,8 | 41,4 | 52,3 | 35,2 | 46,1 |
| 8 | 73,0 | 36,8 | 39,4 | 50,3 | 33,5 | 44,4 |
| 9 | 73,0 | 36,8 | 39,4 | 50,3 | 33,5 | 44,4 |
| 10 | 70,0 | 34,8 | 37,3 | 48,2 | 31,7 | 42,6 |
| 11 | 70,0 | 34,8 | 37,3 | 48,2 | 31,7 | 42,6 |
| 12 | 69,8 | 33,8 | 36,2 | 47,1 | 30,8 | 41,7 |
| 13 | 70,0 | 33,8 | 36,2 | 47,1 | 30,8 | 41,7 |
| 14 | 71,8 | 33,8 | 36,2 | 47,1 | 30,8 | 41,7 |
| 15 | 72,8 | 33,8 | 36,2 | 47,1 | 30,8 | 41,7 |
| 16 и более | 74,8 | 33,8 | 36,2 | 47,1 | 30,8 | 41,7 |

Расход тепловой энергии на горячее водоснабжение

Расходы теплоты на горячее водоснабжение рассчитаны, исходя из удельного водопотребления, представленного в таблице 3.14. Расчетные нормативные расходы теплоты на отопление и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий приведены в таблице 3.15, базовые значения, принятые для дальнейших расчетов перспективного потребления тепловой энергии в таблице 3.16.

Таблица 3.14

Нормы расхода горячей воды потребителями и удельной часовой величины тепловой энергии на ее нагрев в

средние за отопительный период сутки, исходя из нормативной площади на 1-го измерителя

| № п/п | Потребители | Измеритель | Норма расхода горячей воды, л/сутки | Норма общей/полезной площади, м2/чел. | Удельная величина тепловой энергии, кал/(ч м2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилые дома независимо от этажности, оборудованные умывальниками, мойками и ваннами, с квартирными регуляторами давления | 1 житель | 105 | 22 | 10,5 |
| 2 | То же с умывальниками, мойками и душем | 1 житель | 85 | 18 | 11,9 |
| 3 | Гостиницы и пансионаты с душами во всех отдельных номерах | 1 проживающий | 70 | 12 | 14,6 |
| 4 | Больницы с санитарными узлами, приближенными к палатам | 1 больной | 90 | 15 | 15,0 |
| 5 | Поликлиники и амбулатории | 1 больной в смену | 5,2 | 13 | 1,3 |
| 6 | Детские ясли-сады с дневным пребыванием детей и столовыми, работающими на полуфабрикатах | 1 ребенок | 11,5 | 10 | 2,7 |
| 7 | Административные здания | 1 работающий | 5 | 10 | 1,1 |
| 8 | Общеобразовательные школы с душевыми при гимнастических залах и столовыми на полуфабрикатах | 1 учащийся | 3 | 10 | 0,7 |
| 9 | Физкультурно-оздоровительные комплексы | 1 человек | 30 | 5 | 15,0 |
| 10 | Предприятия общественного питания для приготовления пищи реализуемой в обеденном зале | 1 посетитель | 12 | 10 | 2,8 |
| 11 | Магазины продовольственные | 1 работающий | 12 | 30 | 0,9 |
| 12 | Магазины промтоварные | 1 работающий | 8 | 30 | 0,6 |

Таблица 3.15

Базовые нормативные расходы теплоты для жилых и общественных зданий в зонах централизованного тепло- снабжения, ккал/ч/ м2

| Этажность | Жилые здания постройки до 1999 г. | Новые жилые здания базовые показатели | Общест- венные | Поликли- ники | Больни- цы | Дошкольные учреждения. | Администра- тивного назна- чения | Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности и складов при tº |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20 °С | 18 °С | 13-17 °С |
| 1 | 172,6 | 83,2 | 93,4 | 85,1 | 107,7 | 107,7 | 82,9 | 25,1 | 23,2 | 21,0 |
| 2 | 160,8 | 80,4 | 86,1 | 83,0 | 105,7 | 107,7 | 77,1 | 24,5 | 22,9 | 20,7 |
| 3 | 105,2 | 74,8 | 82,7 | 81,1 | 103,7 | 107,7 | 70,5 | 24,0 | 22,1 | 20,3 |
| 4 | 105,2 | 70,0 | 77,6 | 79,0 | 101,7 |  | 64,7 | 23,6 | 21,8 | 20,0 |
| 5 | 90,8 | 70,0 | 77,6 | 79,0 | 101,7 |  | 64,7 | 23,6 | 21,6 | 20,0 |
| 6 | 90,8 | 67,2 | 73,0 | 76,1 | 98,9 |  | 58,7 | 23,4 | 23,4 | 19,8 |
| 7 | 90,8 | 67,2 | 73,0 | 76,1 | 98,9 |  | 58,7 | 23,4 | 23,4 | 19,8 |
| 8 | 90,8 | 65,1 | 69,9 | 74,0 | 96,9 |  | 55,3 |  |  |  |
| 9 | 90,8 | 65,1 | 69,9 | 74,0 | 96,9 |  | 55,3 |  |  |  |
| 10 | 87,6 | 62,8 | 68,3 | 72,9 | 95,8 |  | 53,1 |  |  |  |
| 11 | 87,6 | 62,8 | 68,3 | 72,9 | 95,8 |  | 53,1 |  |  |  |
| 12 | 87,4 | 61,6 | 65,6 | 71,3 | 94,1 |  | 52,6 |  |  |  |
| 13 | 87,6 | 61,6 | 65,6 | 71,3 | 94,1 |  | 79,2 |  |  |  |
| 14 | 89,6 | 61,6 | 65,6 | 71,3 | 94,1 |  | 79,2 |  |  |  |
| 15 | 90,6 | 61,6 | 65,6 | 71,3 | 94,1 |  | 79,2 |  |  |  |
| 16 и более | 92,8 | 61,6 | 65,6 | 71,3 | 94,1 |  | 79,2 |  |  |  |

Укрупненные удельные расходы тепловой энергии на отопление (вентиляцию) и ГВС зданий при различных типах застройки в зонах действия централизованного теплоснабжения представлены в таблице 3.16. При расчетах учтены потери в тепловых сетях 9 %.

Таблица 3.16

Укрупненные удельные расходы тепловой энергии на отопление (вентиляцию) и ГВС зданий при различных типах застройки в зонах действия централизованного теплоснабжения, ккал/ч/ м2

| Тип застройки | нормы до 1999 г. | 2013 г. | 2014-2015 гг. | 2016-2020 гг. | после2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилая |  |  |  |  |  |
| малоэтажная индивидуальная* | 160,0 | 80,0 | 68,0 | 56,0 | 48,0 |
| малоэтажная многоквартирная | 120,0 | 78,0 | 66,3 | 54,6 | 46,8 |
| многоквартирная средней этажности | 90,8 | 67,2 | 57,1 | 47,0 | 40,3 |
| многоквартирная многоэтажная | 87,6 | 62,8 | 53,4 | 44,0 | 37,7 |
| Общественная |  |  |  |  |  |
| Офисная |  |  |  |  |  |
| малоэтажная | 107,7 | 77,1 | 65,5 | 54,0 | 46,3 |
| средней этажности | 90,0 | 64,7 | 55,0 | 45,3 | 38,8 |
| многоэтажная | 90,0 | 55,3 | 47,0 | 38,7 | 33,2 |
| Общественно-деловая |  |  |  |  |  |
| малоэтажная | 117,7 | 87,1 | 74,0 | 61,0 | 52,3 |
| средней этажности | 100,0 | 74,7 | 63,5 | 52,3 | 44,8 |
| многоэтажная | 100,0 | 65,3 | 55,5 | 45,7 | 39,2 |
| Складская |  |  |  |  |  |
| Складская на 1 м3 здания | 22,0 | 18,9 | 16,1 | 13,2 | 11,3 |

В таблице 3.17 и таблице 3.18 приведены данные прогноза изменения тепловых нагрузок и теплового потребления с учетом выполнения энергосберегающих мероприятий потребителями. Прогноз выполнен специалистами ООО «КОВИ Инженерные, экологические и экономические консультации» при разработке Проекта модернизации системы теплоснабжения г. Вологды. По прогнозам снижение тепловой нагрузки в пределах 4,1 – 10,9 %, потребления тепловой энергии 8,7 – 24,5 % в зависимости от сценария подхода потребителей к энергосбережению.

Таблица 3.17

Прогноз изменения нагрузки и теплопотребления при оплате по приборам учета тепловой энергии и выполнении энергосберегающих мероприятий

| Мероприятие | Влияние на нагрузку |  | Влияние на потребление |  | Вид нагрузки | Вероятность и условия реализации | Ожидаемый % реализации от имеющейся базы к 2020 г. |  | % снижения нагрузки |  | % снижения потребления |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | min | max | min | max |  |  | в год | к 2020 | min | max | min | max |
| Изоляция здания (крыша, холодный чердак, потолок подвала, наружные стены, межпанельные стыки) | 30% | 50% | 30% | 50% | отопл. | Малая, в основном с внешним финансированием и/или капитальным ремонтом здания | 1,0% | 10,0% | 2,6% | 4,4% | 2,4% | 4,1% |
| Замена или заделка окон и балконных дверей | 4% | 6% | 4% | 6% | отопл. | Средняя, поскольку дает другие преимущества | 5,0% | 50,0% | 1,8% | 2,6% | 1,6% | 2,4% |
| Телосчетчики в зданиях | 0% | 3% | 2% | 4% | отопл. | Высокая, требуется законом | 25,0% | 100,0% | 0,0% | 2,6% | 1,6% | 3,2% |
| Термостатические радиаторные клапаны, распределители тепла | 0% | 0% | 5% | 10% | отопл. | Средняя, при условии оплаты по факту потребления | 2,0% | 20,0% | 0,0% | 0,0% | 0,8% | 1,6% |
| Квартирные счетчики ГВС | 4% | 8% | 10% | 30% | ГВС | Высокая, особенно с ростом тарифов на тепло и воду и при оплате по факту | 15,0% | 100,0% | 0,5% | 1,0% | 1,9% | 5,7% |
| Установка ИТП (с промывкой и балансировкой системы) | 2% | 4% | 5% | 15% | отопл.+ГВС | Средняя, преимущественно при внешнем финансировании | 5,0% | 50,0% | 1,0% | 2,0% | 2,5% | 7,5% |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,9% | 12,6% | 10,9% | 24,5% |

Таблица 3.18

Прогноз изменения тепловой нагрузки и потребления тепловой энергии. Сценарий «Базовый»

| Мероприятие | Влияние на нагрузку |  | Влияние на потребление |  | Вид нагрузки | Вероятность и условия реализации | Ожидаемый % реализации от имеющейся базы к 2020 г. |  | % снижения нагрузки |  | % снижения потребления |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | min | max | min | max |  |  | в год | к 2020 | min | max | min | max |
| Изоляция здания (крыша, холодный чердак, потолок подвала, наружные стены, межпанельные стыки) | 30% | 50% | 30% | 50% | Отопление | Малая, в основном с внешним финансированием и/или капитальным ремонтом здания | 0,5% | 5,0% | 1,3% | 2,2% | 1,2% | 2,0% |
| Замена или заделка окон и балконных дверей | 4% | 6% | 4% | 6% | Отопление | Средняя, поскольку дает другие преимущества | 2,0% | 20,0% | 0,7% | 1,1% | 0,6% | 1,0% |
| Телосчетчики в зданиях | 0% | 0% | 0% | 0% | Отопление | Высокая, требуется законом | 25,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Термостатические радиаторные клапаны, распределители тепла | 0% | 0% | 3% | 6% | Отопление | Малая, только для улучшения комфорта | 1,0% | 10,0% | 0,0% | 0,0% | 0,2% | 0,5% |
| Квартирные счетчики ГВС | 4% | 8% | 10% | 30% | ГВС | Средняя, поскольку дает другие преимущества | 5,0% | 50,0% | 0,2% | 0,5% | 0,9% | 2,8% |
| Установка ИТП (с промывкой и балансировкой системы) | 2% | 4% | 5% | 12% | Отопление + ГВС | Малая | 2,0% | 20,0% | 0,4% | 0,8% | 1,0% | 2,4% |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,7% | 4,5% | 4,1% | 8,7% |